ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

Настоящим заявлением

Гродненское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики

«Гродноэнерго» (далее РУП «Гродноэнерго»), расположенное по адресу:                 пр. Космонавтов, 64, 230003, г. Гродно, тел. (0152) 79 23 59, факс (0152) 79 23 99,         e-mail: volt@energo.grodno.by

просит выдать комплексное природоохранное разрешение на 5 (пять) лет для филиала (объекта воздействия): Гродненская теплоэлектроцентраль-2

I. Общие сведения

Таблица 1

| № п/п | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Гродненская теплоэлектроцентраль-2 |  |  |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица | г.Гродно, проспект Космонавтов, 64 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество руководителя | Сумич Александр Иванович |
| 3 | Телефон, факс руководителя | (0152) 75-54-48 |
| 4 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | (0152) 75-57-45; tec2@energo.grodno.by |
| 5 | Вид деятельности основной по ОКЭД | 35111 - производство, передача, распределение электрической энергии; 35300 - производство, передача, распределение тепловой энергии |
| 6 | Учетный номер плательщика | 500036458 |
| 7 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 23.02.2009г. № 191222173 |
| 8 | Наименование и количество обособленных структурных подразделений | – |
| 9 | Количество работающего персонала | 572 |
| 10 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения - водоотведения - |
| 11 | Наличие производственной аналитической лаборатории | санитарно-промышленная лаборатория - BY/112 02.2.0.0368 от 29.11.1996г. Срок действия: 05.12.2016-05.12.2021 |
| 12 | Фамилия, собственное имя, отчество специалиста по охране окружающей среды | Шишло Татьяна Алексеевна |
| 13 | Телефон, факс, электронный адрес | (0152) 45-33-35 еkolog@energo.grodno.by |

II. Данные о месте нахождения территории, на которой осуществляется деятельность природопользователя, имеющей определенные географические границы, которые могут проходить как по земной, так и по водной поверхности, и включающей наземные и подземные природные объекты, или природно-антропогенные, или антропогенные объекты (далее – производственная (промышленная) площадка)

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Проектная мощность (фактическое производство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Гродненская теплоэлектроцентраль-2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Филиал "Гродненская теплоэлектроцентраль-2" РУП "Гродноэнерго" | 35111 - производство, передача, распределение электрической энергии; 35300 - производство, передача, распределение тепловой энергии | шоссе Скидельское,10, 230003, г. Гродно | 46,7 | 312,45 МВт - электрическая мощность; 954 Гкал/час – тепловая мощность. |

Сведения о состоянии производственных (промышленных) площадках согласно карте-схеме на 2 х листах приведены в Приложении 1

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности, основной по ОКЭД | Прогнозируемая динамика объёмов производства в % к проектной мощности или или фактическому производству |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 35300 - производство, передача, распределение тепловой энергии, Гкал | 1 918 644 | 2 882 500 | 2 899 300 | 2 916 300 | 2 933 500 |
|  | Процентное соотношение к факту (2610248 Гкал) | 73,5 | 104,3 | 110,7 | 111,7 | 112,4 |
| 2 | 35111 - производство, передача, распределение электрической энергии, тыс. кВтч | 1 313 270 | 1 310 000 | 1 300 300 | 1 300 000 | 1 300 000 |
|  | Процентное соотношение к факту (1546510 кВтч) | 84,9 | 84,7 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гродненская теплоэлектроцентраль-2 |  |  |  |
| 1. Доставка, подготовка и подача топлива | Основное топливо – природный газ. Поставка организуется посредством газопровода. На станции организована система коммерческого учета газа. Учет газа производится счетчиком-корректором СПГ761. Предварительная обработка основного топлива не производится. Резервное топливо – мазут. Топочный мазут марки М – 100. Учет производится с помощью рулетки и градуировочных таблиц. На ТЭЦ имеется 10 емкостей хранения мазута на 10000 м3 и одина емкостью 20000 м3. Емкости обвалованы, что предотвращает растекание топлива на большие площади при нарушении их гермитичности, снижая объемы загрязнений. уменьшая размеры потенциального пожара. Обвалование устраивается вокруг внешней стенки резервуара из уплотнённой земли. Ведется техническое обслуживание и восстановление после повреждений обваловки. Перед подачей на котел мазут предварительно подогревается в соответствующих теплообменниках. На ТЭЦ применяется следующие методы обнаружения утечек газа из газопроводов, арматуры и оборудования: с помощью прибора ФСТ -03М и по запаху. Для придания запаха на ГРС в газ добавляют одорант этилмеркоптан (С2Н5SH.) | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 345,409, 470, 477 | Применяемые этапы доставки, подготовки и подачи топлива соответствуют НДТМ |
| 2. Сжигание топлива | Основным видом топлива является природный газ, резервным топливом - мазут. Топливо подается в камеры сгорания 5 паровых котлов типа БКЗ-320-140ГМ, производительностью по 320 т/ч. Мазут используется только в холодный период года и в летний период во время ремонта ГРП в ограниченном количестве. Сжигание газа на котлах ст.№ 1-3 двухступенчатое, на котлах ст.№ 4-5 одноступенчатое. Количество горелок на котлах 6 шт. (ГМ). Экономайзеры стоят на всех паровых котлах. Общий КПД использования топлива составляет 93,73%. На ТЭЦ установлена газовая турбина PG9171E. Система сжигания топлива состоит из 14 трубчато-кольцевых камер сгорания. В сухих камерах сгорания с низким выбросом NOx в качестве топлива используется природный газ. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.409, 415-418,478 | Для осуществления реакции горючих компонентов топлива с кислородом необходима достаточно высокая температура для воспламенения, тщательное перемешивание топлива, а также время, достаточное для полного сгорания. Наиболее эффективным для сжигания является природный газ. Применяемые технологии сжигания топлива соответствуют НДТМ |
| 3. Сокращение выбросов в атмосферный воздух |  |  |  |
| 3.1. Сокращение выбросов твёрдых частиц, пыли | Выбросы твердых частиц на ТЭЦ от основного производства образуются при сжигании мазута и зависят от сжигания его количества и содержания сера в мазуте. В столярной мастерской РСЦ установлен один циклон Ц-1150, обеспечивающий улавливание древесной пыли. В ремонтно-механической мастерской на металлообрабатывающем станке установлена пылеосадочная камера, изготовленная по индивидуальному заказу, которая обеспечивает улавливание пыли неорганической с содержанием SiO2 менее 70%. На остальных металлообрабатывающих станках установлены пылесосы типа 370-П16. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от данных источников отсутствует. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.397, 422, 479 | Применяемые методы снижения выбросов твёрдых частиц соответствуют НДТМ. |
| 3.2. Сокращение выбросов окиcлов азота | На всех котлах применяются мероприятия по снижению образования окислов азота – на котлах смонтирована схема рециркуляции дымовых газов. Рециркулируемые дымовые газы отбираются из газохода за экономайзером и подаются с помощью дымососов рециркуляции газов в воздушный тракт перед горелками, обеспечивая снижение уровня генерации окислов азота до концентрации 30-150 мг/м3. Также для снижения окислов азота на котлах ст.№1-3 применяется духступенчатое сжигание топлива. В газовой турбине для снижения выбросов окислов азота используется режим предварительного смешивания, т.к. горение происходит при более низких температурах. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.94-100, 422, 429, 464, 472, 480-482 | Применяемые методы снижения выбросов окислов азота соответствуют НДТМ |
| 4. Водоподготовка | Используются механические и химические методы водоподготовки. При этом сначала из воды удаляются мелкодисперсные примеси посредством известкования с коагуляцией, затем происходит фильтрация и обессоливание. Речная вода проходит следующую цепочку сооружений водоподготовки: осветлитель, бак известково- коагулированной воды, насос известково-коагулированной воды, механический двухкамерный фильтр, Н-катионирование на двух последовательно соединенных Н-катионитных фильтрах I ступени, частичное обессоливание на анионите А-845 - декарбонизация - Н-катионирование на II ступени, обескремнивание на анионите А-400, затем фильтры смешанного действия (ФСД). Водоподготовка для подпитки тепловой сети происходит по следующей схеме: известкование и коагуляция в осветлителях, осветление на механических двухкамерных фильтрах, Na-катионирование. Сточные воды от установок водоподготовки в виде нейтрализованных регенерационных растворов отводятся на шламонакопитель. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 430, 473 | Применяемые методы водоподготовки соответствуют НДТМ |
| 5. Производство пара и тепла | Проектные параметры пара – 140 кгс/см2 и 550 ºС; паропрозводительность котлов - 320 т/ч каждый, а также котел-утилизатор HRSG-206-14,1-555/28-1,5-285 ст.№6 с аналогичными параметрами пара и производительностью 206 т/ч. Исходной водой химводоочистки является предварительно подогретая в главном корпусе до 36 С вода реки Неман. Для питания котлов используется обессоленная вода. Для подпитки теплосети - химочищенная, которая поступает в деаэратор 1,2 ата, после чего подогревается до нужной температуры в подогревателях сетевой воды паром теплофикационного отбора турбины. После этого поставляется потребителям через распределительную тепловую сеть. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. 19-20,23 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 30,415-416 | Применяемые процессы производства пара и тепла соответствуют НДТМ |
| 6. Производство электроэнергии | Перегретый пар приводит в движение роторы турбин, с последующей передачей крутящего момента на роторы генераторов электрической энергии. На предприятии установлены 4 турбоагрегата: ПТ – 70-12,8/1,28, ПТ – 70-12,8/1,27, Р-50-130/13, также турбоагрегат ТГ 0,75 ПА/6,3 Р13/4 исходным паром которого является пар 13 ата. Турбоагрегаты оснащены генераторами электрического тока типа ТВФ, ТФ. Атмосферный воздух сжимается в компрессоре газовой турбины PG 9171E производства компании BHEL (Индия), затем подается в камеру сгорания, где смешивается с природным газом и поджигается. Горячие газы с высокой температурой и давлением вращают ротор газовой турбины с последующей передачей крутящего момента на ротор генератора электрической энергии. Отработавшие в турбине газы подаютсяв котел-утилизатор HRSG-206-14.1-555/28-1,5-285где их тепло используется для генерации пара. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.40-44,410 | Применяемые процессы производства электроэнергии соответствуют НДТМ |
| 7. Технология охлаждения пара | Охлаждение отработанного пара в конденсаторах турбин происходит речной водой по оборотной схеме с градирнями. Часть воды (около 7 %), прошедшей через конденсаторы паровых турбин, поступает в химический цех на приготовление воды для подпитки котлов и теплосети. Речная вода по двум стальным трубопроводам поступает на ТЭЦ с насосной станции ОАО “Гродно Азот”. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141,485. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, 43,45-47, 80-83,103,121. | При сравнительном анализе применяемых технологий систем охлаждения электростанций приоритет отдаётся применению технологий охлаждения с помощью градирен, поскольку возможное воздействие их на окружающую среду ниже, чем при использовании прямоточной системы охлаждения. Применяемые технологии охлаждения полностью соответствуют НДТМ. |
| 8. Очистка сточных вод | На Гродненской ТЭЦ-2 образуется 3 вида сточных вод: производственные (загрязненные и нормативно-чистые), хозяйственно-бытовые и поверхностный сток с территории промплощадки. Производственные сточные воды от основного производства (нормативно-чистые воды от охлаждения технологического оборудования), а также поверхностные сточные воды (дождевые и талые) с территории промплощадки предприятия подаются на карту осветленной воды для повторного использования. Загрязненные производственные сточные воды, образующиеся в результате непрерывной и периодической продувки котлов, промывки сооружений химводоочистки (промывка и регене рация фильтров), посредством промливневой канализации поступают в канализационные сети ОАО «Гродно Азот». Производственные сточные воды от установок водоподготовки в виде нейтрализованных регенерационных растворов отводятся на шламонакопитель, включающий 7 карт общим объёмом более 150 000 м3. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в канализационные сети ОАО «Гродно Азот». | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137,430, 473. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001. | Применяемые технологии очистки сточных вод полностью соответствуют НДТМ. |
| 9. Разгрузка, временное хранение, использование извести негашеной | Известь предназначена для обработки исходной воды в осветлителях, нейтрализации кислых стоков в баках-нейтрализаторах. Известь строительная (по ГОСТ 9179-77) поступает на крытый склад хранения химических реагентов химического цеха в виде негашеной комовой извести 3-го сорта. Содержание активного вещества (окиси кальция плюс окись магния) составляет до 72%. Известь негашеная комовая отгружается навалом в ячейку сухого хранения. Из ячейки сухая известь с помощью грейферного крана переносится в ячейку мокрого хранения, где производится гашение извести до получения известкового молока. На складе установлено оборудование для разгрузки реагентов, перекачивания растворов реагентов в мерники, расходные мешалкии баки-нейтрализаторы. Недопал извести грейферным краном грузится в автомобильный транспорт и передаётся на использование организациям. Проводятся регулярные визуальные осмотры на предмет отсутствия выбросов. Проводится увлажнение поверхности. | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage July 2006, стр. 46, 72, 91-92, 223-227 ГОСТ 9179-77, «Известь строительная» Технические условия. Стр. 1-4 | Применяемая система временного хранения, использования, разгрузки, соответствует НДТМ |
| 10. Мониторинг выбросов в атмосферный воздух | Мониторинг выбросов в атмосферный воздух осуществляется в рамках производственных экологических наблюдений и в рамках локального мониторинга. Контроль выбросов загрязняющих веществ от основных источников выбросов в атмосферный воздух на дымовых трубах ст. № 3 и 57 осуществляется посредством АСК выбросов - непрерывно, а на трубах ст. № 1 и 2 - аккредитованной санитарно-промышленной лабораторией ТЭЦ, периодичность контроля составляет 1 раза в месяц. Локальный мониторинг проводится по следующим показателям: диоксид серы, азота диоксид, углерода оксид, при сжигании мазута - твёрдые частицы. Контроль атмосферного воздуха в контрольной точке на территории ТЭЦ, воздуха рабочей зоны осуществляет аккредитованная санитарно-промышленная лаборатория ТЭЦ. Периодичность контроля выполняется согласно утверждённого графика. Производственные наблюдения за соблюдением нормативов содержания оксида углерода и углеводородов, дымности в отработавших газах транспортных средств осуществляется в соответствии с графиком. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141-147,422-425, 429,435,462-466. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 37-38 | Применяемая система мониторинга выбросов в атмосферный воздух соответствуют НДТМ |
| 11. Мониторинг сбросов сточных вод | Мониторинг сбросов сточных вод осуществляется в рамках производственных наблюдений (ПН) и в рамках локального мониторинга. В рамках ПН осуществляется аналитический контроль за сбросом сточных вод в канализационные сети ОАО «Гродно Азот» (загрязненные производственные сточные воды) с периодичностью 1 раз в месяц по следующим показателям: рН, щелочность, сухой остаток, сульфаты, нефтепродукты, взвешенные вещества, железо. Аналитический контроль за сбросом сточных вод в системы канализации (выпуск хозяйственно-фекальной канализации на ОАО «Гродно Азот») с периодичностью 1 раз в месяц согласно договора осуществляет лаборатория ОАО «Гродно Азот». В рамках локального мониторинга осуществляется мониторинг состояния подземных воды в районе шламонакопителя. Периодичность отбора проб 1 раз в год (определена программой локального мониторинга). Мониторинг осуществляется путем отбора проб из наблюдательных скважин, расположенных на территории шламонакопителя по следующим веществам: рН, сухой остаток, азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, фосфор фосфатный, хлориды, сульфаты, хром общий, железо общее, марганец, алюминий, медь, цинк, никель, свинец, кадмий, ртуть, нефтепродукты, СПАВ (анион.), фенолы. | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 38-40. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр.117-118. | Применяемая система мониторинга сбросов сточных вод соответствует НДТМ |
| 12. Обращение с отходами производства | В рамках производственных экологических наблюдений в области обращения с отходами производства осуществляется контроль источников образования отходов и объектов хранения отходов (площадки, контейнеры и т.д.). Сбор и разделение отходов, образующихся на Гродненской ТЭЦ-2, по видам осуществляется непосредственно в местах их образования, а временное хранение – на специализированной площадке временного хранения отходов и вторичного сырья в соответствующих контейнерах. На ТЭЦ-2 в процессе производственной деятельности образуется 68 наименований отходов 1-4 классов опасности и неопасных. Система учета отходов в филиале Гродненская ТЭЦ-2 включает в себя следующие составляющие: – проведение инвентаризации отходов; – ведение первичного учета в местах образования отходов; – ведение общего учета по всем видам отходов в целом по филиалу ТЭЦ-2; – представление первичных статистических данных в области обращения с отходами. Отходы первого класса опасности обезвреживаются сторонними организациями (ОАО "Гродно Азот" и УП «Гродновторчермет»); второго, третьего – хранятся на шламоотвале; третьего, четвертого и неопасные – поставляются в качестве сырья для сторонних организаций в соответствии с заключёнными договорами или передаются для захоронения на полигон ТКО. Перевозка отходов на объекты по использованию отходов, объекты обезвреживания отходов, объекты хранения, объекты захоронения отходов осуществляется собственным транспортом ТЭЦ-2 или транспортом организации, принимающей отходы. | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, стр.330-333, 337-341 | Применяемая система обращения с отходами производства соответствует НДТМ |
| 13. Эффективное использование энергии | На Гродненской ТЭЦ-2 1 раз в 5 лет проводится энергоаудит для разработки мероприятий по повышению энерго- и ресурсосбережения. Последний энергоаудит - февраль 2016 г. Внедрены следующие мероприятия для повышения энергоэффективности: - периодическая очистка поверхностей теплообмена котлов от накапливающихся частиц углерода с целью поддержания высокой теплопроводности; - предварительный подогрев воздуха для процесса горения теплом отходящих газов; - автоматизированный непрерывный аналитический контроль процесса горения; - реконструкция котлоагрегатов №1, 2 и 3 с увеличением коэффициента полезного действия на 3,5% и снижением генерации окислов азота до 150 мг/м3; - установка газовой турбины мощностью 121,7 МВт с котлом-утилизатором; - замена группы сетевых насосов ст.№ 4, 5, 6, 10 с установкой гидромуфты на СН-10; - реконструкция турбоагрегата ПТ-60-130/13 ст.№2 с заменой вспомогательного оборудования и генератора - замена трансформатора связи Т-1, Т-2; - установка расходомеров ''Annubar '' на паропроводах П-отбора 13 ата турбоагрегата ст.№ 1 | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009 стр. 273-295 | Применяемая система энергоэффективности производства соответствует НДТМ |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источник водоснабжения (приемник сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | подземные воды (артскважина ТЭЦ-2, бассейн реки Неман); системы водоснабжения другого юридического лица (питьевая вода - ОАО "Гродно Азот") | Октябрьский р-он г. Гродно |
| 2 | Энергетические нужды | - | системы водоснабжения другого юридического лица (техническая вода - ОАО "Гродно Азот") | Октябрьский р-он г. Гродно |
| 3 | Сброс сточных вод в окружающую среду | сброс сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, полях подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах), а также через земляные накопители | земляные накопители (бассейн реки Неман) | Октябрьский р-он г. Гродно |
| 4 | Отведение промливнёвых сточных вод | - | системы водоотведения (канализации) другого юридического лица (ОАО "Гродно Азот") | Октябрьский р-он г. Гродно |
| 5 | Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод | - | системы водоотведения (канализации) другого юридического лица (ОАО "Гродно Азот") | Октябрьский р-он г. Гродно |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производство электрической и тепловой энергии | Выработанный паровыми энергетическими котлами и котлом-утилизатором перегретый пар с параметрами 13,7 МПа и 550С по паропроводам свежего пара направляется в общестанционный главный паропровод 13,7 МПа и к паровым турбинам ПТ и Р. Турбины являются приводами генераторов переменного тока типа ТВФ-60-2 ТГ ст. № 1, ТФ-70Н-2УЗ ст. № 2 и ТВФ-63-2ТГ - ст. № 3. Напряжение 6,3 кВ с выводов ТГ №№ 1 и 2 поступает в главное распределительное устройство 6,3 кВ (ГРУ-6,3 кВ), которое выполнено в виде 2-хсекционной одинарной системы сборных шин. От шин через токоограничивающие реакторы запитаны 2 секции шин потребительских кабельных линий 6,3 кВ и 4 секции комплектного распределительного устройства собственных нужд 6,3 кВ (КРУ-6,3 кВ). Пар, поступивший в турбины типа ПТ, расходуется на выработку электроэнергии, подогрев питательной воды в регенеративной системе турбоустановки, обеспечение отпуска тепла с паром 2,7 МПа и 1,3 МПа на ОАО «Гродно Азот», нагрев сетевой воды в основных и пиковых бойлерах и тепловые собственные нужды станции. Часть пара, после обеспечения выработки электроэнергии на конденсационном потоке, поступает в конденсатор, где отдает тепло охлаждающей воде, направляемой в градирни. Пар из турбины Р-50 используется для подогрева питательной воды турбоустановки и для отпуска пара 1,3 МПа. Подача пара 2,7 МПа на ОАО «Гродно Азот» резервируется редукционно-охладительными установками (РОУ 140/30). Резервное питание паром коллектора 1,3 МПа может осуществляться через БРОУ-140/13. Подогрев сетевой воды производится в основных и пиковых бойлерных установках турбин, двух подогревателях сетевой воды ПСВ-3 и 4, двух пластинчатых теплообменниках контура ГПСВ котла-утилизатора, двух планстинчатых теплообменниках электродной бойлерной установки (ЭБУ) и водогрейных котлах пиковой котельной. Основные бойлеры турбин ПТ (по два на турбину) включены по сетевой воде параллельно и питаются паром теплофикационных отборов. Выдерживание графика температуры прямой сетевой воды обеспечивается изменением давления пара в отборе в пределах 0,07-0,25 МПа (максимальный нагрев воды в основных бойлерах – до1200С при давлении в отборе 0,25 МПа). Дополнительный подогрев воды (до 1500С) может производиться в двух пиковых бойлерах, подключенных по сетевой воде после основных бойлеров и питающихся паром из коллектора 1,3 МПа. Пиковые бойлеры могут работать и при остановленной турбине. Подогрев сетевой воды в ПСВ-3 и 4 осуществляется паром 0,3 МПа, питающихся от РУ-13/3. В пластинчатых теплообменниках ГПСВ-1 и 2 сетевая вода подогревается обессоленной водой, которая предварительно нагревается в котле-утилизаторе. В планстинчатых теплообменниках ЭБУ сетевая вода нагревается обессоленной водой замкнутого контура электрокотлов ZVP 2830. При недостатке отборного пара и других причинах необходимый подогрев сетевой воды обеспечивается водогрейными котлами. Питательная вода, подаваемая в котлы БКЗ-320, является смесью конденсатов (из регенеративных подогревателей и конденсаторов турбин, бойлеров и возврат конденсата от внешних потребителей) и химобессоленной воды, подготовленной в водоподготовительной установке (ВПУ) для компенсации невозврата конденсата с производства и восполнения внутристанционных потерь пара, конденсата и питательной воды. Подогрев воды в атмосферных и вакуумном деаэраторах производится паром теплофикационных отборов турбин. Деаэратор 6 ата питается паром выхлопа турбины ТГ 0,75 или паром производственных отборов турбин через РУ 13/6. Из этих же отборов пар берется на мазутное хозяйство и распыл мазута в форсунках, подогрев воздуха в калориферах котлов БКЗ-320 (совместно с паром из расширителей непрерывной продувки). |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № пп | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное и повторное использование воды | Подача воды на технологические нужды станции осуществляется от водозабора ОАО «Гродно Азот» из реки Неман, расположенного в 4 км от Гродненской ТЭЦ-2. Речная вода, поступающая на ТЭЦ, направляется в схему технического водоснабжения и на подпитку градирен, а остальной поток, нагретый до 35˚С в охладителях непрерывной продувки и подогревателях сырой воды, а также производственный конденсат поступает на водоподготовительную установку. ВПУ обеспечивает также подготовку химочищенной воды для подпитки теплосети и очистку конденсата, возвращаемого от потребителей тепловой энергии в паре. Химочищенная вода подается в атмосферные деаэраторы на подпитку теплосети. Химобессоленная вода поступает на деаэрацию в вакуумный деаэратор, в который подается и очищенный на ВПУ конденсат потребителей пара. После вакуумного деаэратора смесь химобессоленной воды и конденсата направляется в деаэраторы питательной воды 6 ата, смешиваясь с потоком основного конденсата, и питательными насосами подается на котлоагрегаты. В целях уменьшения количества свежей воды, забираемой из водного объекта, на Гродненской ТЭЦ-2 предусмотрена система оборотного и повторного использования воды. В состав сооружений оборотной системы технического водоснабжения входят: две башенные пленочные градирни Fap = 900 м2 каждая; самотечный ж/б канал сечением 1,8×2,0 м; 2 циркуляционных насоса типа 2 ЦН ТА-2 24 НДн производительностью 5000 м3/час при напоре 26 м, 2 ЦН типа Д 6300-27б-3-Т производительностью 5450 м3/ч при напоре 22 м; напорные стальные водоводы в две нитки диаметром 1000-1400 мм. Вода, необходимая на охлаждение подшипников агрегатов, пробоотборников турбинного и котельного цехов, на собственные нужды водоструйного насоса сбрасывается на карту осветленной воды, а концентрат непрерывной продувки котлоагрегатов сбрасывается на атмосферный деаэратор. Данные объемы воды повторно используются для подпитки системы оборотного водоснабжения. На станции водоподготовки также имеет место повторное использование воды. На установке водоподготовки I-II очереди отмывочные воды по прямоточной схеме Н-катионитовых и Ан-анионитовых фильтров II ступени подаются на взрыхление анионитовых и катионитовых фильтров I ступени. Вода питьевого качества поступает на ТЭЦ-2 из сети хозяйственно-питьевого водопровода ОАО «Гродно Азот». Существующая собственная артезианская скважина № 3 находится в резерве на случай аварийных ситуаций. Водоснабжение и водоотведение с ОАО "Гродно Азот" осуществляется на основании договора № 26/В от 01.04.2010г. о водоснабжении и водоотведении. |
| 2 | Схема водоотведения | На ТЭЦ-2 две системы канализации: промливневая и хозфекальная. Обе системы раздельные, со сбросом в сети ОАО «Гродно Азот». Фекальные стоки ОАО «Гродно Азот» передаёт на очистные сооружения города. Промливневые стоки ТЭЦ-2 подаются на систему очистных сооружений ОАО «Гродно Азот». В промливневую канализацию ОАО «Гродно Азот» сбрасываются следующие стоки: а) прямой слив: - продувка системы оборотного водоснабжения; - взрыхление механических фильтров; - отмывка анионитовых фильтров 1 ступени; б) через перелив карт шламонакопителя после отстаивания и осветления: - продувка осветлителей; - нейтрализованные стоки после баков нейтрализации (регенерационные воды). Часть стоков после водоподготовительной установки сбрасывается на шламонакопитель: - продувка осветлителей; - нейтрализованные стоки после баков нейтрализации (регенерационные воды). |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Сведения отсутствуют

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) поверхностных вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Суммарная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |
|  |  | куб.м/час | куб.м /сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Состояние буровых скважин | глубина, м |  | производительность, куб.м/час |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | действующие состояние, удовлетворительное | – | 67 | 26 | – | 26 | 1 |
| Для добычи минеральных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Сведения отсутствуют

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод) куб.м/сутки (л/с) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | Нормативно-расчетное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Добыча (изъятие вод) - всего | куб. м/сутки | 0,0 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица | тыс. куб. м/год | 9082,2 | 10767,1 | 10767,1 | 10767,1 | 10767,1 | 10767,1 |
|  |  | куб. м/сутки | 3315,0 | 3930,0 | 3930,0 | 3930,0 | 3930,0 | 3930,0 |
| 3 | Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) – всего | куб. м/сутки | 8890,1 | 10194,5 | 10194,5 | 10194,5 | 10194,5 | 10194,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3244,9 | 3721,0 | 3721,0 | 3721,0 | 3721,0 | 3721,0 |
| 3.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 95,6 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 34,9 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
|  | из них поверхностных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 8794,5 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3210,0 | 3650,0 | 3650,0 | 3650,0 | 3650,0 | 3650,0 |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 192,1 | 627,4 | 627,4 | 627,4 | 627,4 | 627,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 70,1 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 |
| 4 | Передача другим потребителям | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 157244,4 | 186301,4 | 186301,4 | 186301,4 | 186301,4 | 186301,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 57394,2 | 68000,0 | 68000,0 | 68000,0 | 68000,0 | 68000,0 |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 2054,0 | 2465,8 | 2465,8 | 2465,8 | 2465,8 | 2465,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 749,7 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 6465,8 | 7372,6 | 7372,6 | 7372,6 | 7372,6 | 7372,6 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2360,0 | 2691,0 | 2691,0 | 2691,0 | 2691,0 | 2691,0 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1 | из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2 | производственно-сточных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | 678,9 | 1013,7 | 1013,7 | 1013,7 | 1013,7 | 1013,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 247,8 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| 12. | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | 1121,1 | 1808,2 | 1808,2 | 1808,2 | 1808,2 | 1808,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 409,2 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

Сведения отсутствуют

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект* |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | среднегодовая | максимальная | среднегодовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

* Очистные сооружения на выпуске сточных вод в водный объект отсутствуют

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Сведения отсутствуют

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов

Таблица 14

| Номер исто-чника выбросов | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее – АС) |  |  | Фактический выброс |  |  | Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное содержание кислорода, % | Срок достижения норматива допустимых выбросов, месяц, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 |  |  | 2024-2025 год |  |  |  |  |
|  |  | код | наименование | Название АСК | тип ГОУ, количество ступеней очистки | концентрация до очистки, мг/куб. м | мг/куб. м | г/с | т/год |  | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Котельное отделение БКЗ-320 ст.3 Суммарное сжигание мазута не более 700 ч/год | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | - | 160 газ 350 мазут | 24,501 | 245,429 | 160 газ 350 мазут | 24,501 | 245,429 | 160 газ 350 мазут | 24,501 | 245,429 | 160 газ 350 мазут | 24,501 | 245,429 | - | - | - | 6 | - |
|  |  | 0304 | Азота (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | - | - | 39,882 | - | - | 39,882 | - | - | 39,882 | - | - | 39,882 | - | - | - | 6 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | - | газ 300 мазут 300 | 15,269 | 87,859 | газ 300 мазут 300 | 15,269 | 87,859 | газ 300 мазут 300 | 15,269 | 87,859 | газ 300 мазут 300 | 15,269 | 87,859 | - | - | - | 6 | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | - | 0,000254 | 0,000407 | - | 0,000254 | 0,000407 | - | 0,000254 | 0,000407 | - | 0,000254 | 0,000407 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | - | - | - |  | 0,227 | 0,302 |  | 0,227 | 0,302 |  | 0,227 | 0,302 |  | 0,227 | 0,302 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения ( в пересчете на кадмий) | - | - | - | - | 0,000254 | 0,000338 | - | 0,000254 | 0,000338 | - | 0,000254 | 0,000338 | - | 0,000254 | 0,000338 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | - | 0,000127 | 0,000957 | - | 0,000127 | 0,000957 | - | 0,000127 | 0,000957 | - | 0,000127 | 0,000957 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | - | - | - | - | 0,002 | 0,002 | - | 0,002 | 0,002 | - | 0,002 | 0,002 | - | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - |
|  |  | 3920 | Полихлорированные бифенилы | - | - | - | - | 0,000001 | 0,000001 | - | 0,000001 | 0,000001 | - | 0,000001 | 0,000001 | - | 0,000001 | 0,000001 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | - | - | - | - | 0,00641 | 0,008524 | - | 0,00641 | 0,008524 | - | 0,00641 | 0,008524 | - | 0,00641 | 0,008524 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | - | - | - | не норм. (3560) | 249,233 | 570,457 | не норм. (3560) | 249,233 | 570,457 | не норм. (3560) | 249,233 | 570,457 | не норм. (3560) | 119,632 | 159,081 | - | - | - | 6 | 31.12.22 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы | - | - | - | мазут 40 | 2,8 | 7,051 | мазут 40 | 2,8 | 7,051 | мазут 40 | 2,8 | 7,051 | мазут 40 | 2,8 | 7,051 | - | - | - | 6 | - |
|  |  | 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) | - | - | - | - | 0,002 | 0,003 | - | 0,002 | 0,003 | - | 0,002 | 0,003 | - | 0,002 | 0,003 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0229 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) | - | - | - | - | 0,008 | 0,011 | - | 0,008 | 0,011 | - | 0,008 | 0,011 | - | 0,008 | 0,011 | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельное отделение ПТВМ-100 ст.1 ПТВМ-100 ст.3 КВГМ-180 ст.4 | 0301 | Азота (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | - | 300 газ | 21,355 | 101,684 | 300 газ | 21,355 | 101,684 | 300 газ | 21,355 | 101,684 | 300 газ | 21,355 | 101,684 | - | - | - | 6 | - |
|  |  | 0304 | Азота (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | - | - | 16,524 | - | - | 16,524 | - | - | 16,524 | - | - | 16,524 | - | - | - | 6 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | - | 200 газ | 14,237 | 30,466 | 200 газ | 14,237 | 30,466 | 200 газ | 14,237 | 30,466 | 200 газ | 14,237 | 30,466 | - | - | - | 6 | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | - | 0,000008 | 0,000021 | - | 0,000008 | 0,000021 | - | 0,000008 | 0,000021 | - | 0,000008 | 0,000021 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | - | 0,000053 | 0,000154 | - | 0,000053 | 0,000154 | - | 0,000053 | 0,000154 | - | 0,000053 | 0,000154 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | - | - | - | - | 0,712 | 4,237 | - | 0,712 | 4,237 | - | 0,712 | 4,237 | - | 0,712 | 4,237 | - | - | - | 6 | - |
| 3 | Котельное отделение БКЗ-320 ст.1 БКЗ-320 ст.2 БКЗ-320 ст.4 БКЗ-320 ст.5 Суммарное сжигание мазута не более 700 ч/год | 0301 | Азота (IV) оксид (азота диоксид) | Газоанализатор ULTRAMAT 23 | - | - | 300 газ 350 мазут | 84,308 | 877,995 | 300 газ 350 мазут | 84,308 | 877,995 | 300 газ 350 мазут | 84,308 | 877,995 | 300 газ 350 мазут | 84,308 | 877,995 | - | - | - | 6 | - |
|  |  | 0304 | Азота (II) оксид (азота оксид) |  | - | - | - | - | 142,674 | - | - | 142,674 | - | - | 142,674 | - | - | 142,674 | - | - | - | 6 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | - | 300 газ 300 мазут | 50,543 | 368,011 | 300 газ 300 мазут | 50,543 | 368,011 | 300 газ 300 мазут | 50,543 | 368,011 | 300 газ 300 мазут | 50,543 | 368,011 | - | - | - | 6 | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  | - | - | - | 0,00062 | 0,000826 | - | 0,00062 | 0,000826 | - | 0,00062 | 0,000826 | - | 0,00062 | 0,000826 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  | - | - | - | 0,000611 | 0,00048 | - | 0,000611 | 0,00048 | - | 0,000611 | 0,00048 | - | 0,000611 | 0,00048 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  | - | - | - | 0,000377 | 0,003433 | - | 0,000377 | 0,003433 | - | 0,000377 | 0,003433 | - | 0,000377 | 0,003433 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) |  | - | - | - | 0,546 | 0,428 | - | 0,546 | 0,428 | - | 0,546 | 0,428 | - | 0,546 | 0,428 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) |  | - | - | - | 0,004 | 0,003 | - | 0,004 | 0,003 | - | 0,004 | 0,003 | - | 0,004 | 0,003 | - | - | - | - | - |
|  |  | 3920 | Полихлорированные бифенилы |  | - | - | - | 0,000001 | 0,000001 | - | 0,000001 | 0,000001 | - | 0,000001 | 0,000001 | - | 0,000001 | 0,000001 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  | - | - | - | 0,014500 | 0,012009 | - | 0,014500 | 0,012009 | - | 0,014500 | 0,012009 | - | 0,014500 | 0,012086 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | - | - | не норм. (3560) | 605,525 | 738,778 | не норм. (3560) | 605,525 | 738,778 | не норм. (3560) | 605,525 | 738,778 | не норм. (3560) | 291,083 | 225,559 | - | - | - | 6 | 31.12. 22 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы |  | - | - | 40 мазут | 6,794 | 8,707 | 40 мазут | 6,794 | 8,707 | 40 мазут | 6,794 | 8,707 | 40 мазут | 6,794 | 8,707 | - | - | - | 6 | - |
|  |  | 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) |  | - | - | - | 0,006 | 0,005 | - | 0,006 | 0,005 | - | 0,006 | 0,005 | - | 0,006 | 0,005 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0229 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) |  | - | - | - | 0,02 | 0,016 | - | 0,02 | 0,016 | - | 0,02 | 0,016 | - | 0,02 | 0,016 | - | - | - | - | - |
| 57 | Цех ПГТЦ ГТУ | 0301 | Азота (IV) оксид (азота диоксид) | Газоанализатор ULTRAMAT 23 | - | - | 150 с дожигом в КУ | - | 247,004 | 150 с дожигом в КУ | - | 247,004 | 150 с дожигом в КУ | - | 247,004 | 150 с дожигом в КУ | - | 247,004 | - | - | - | 6 | - |
|  |  |  |  |  | - | - | 100 без дожига в КУ | 34,238 | 402,973 | 100 без дожига в КУ | 34,238 | 402,973 | 100 без дожига в КУ | 34,238 | 402,973 | 100 без дожига в КУ | 34,238 | 402,973 | - | - | - | 15 | - |
|  |  | 0304 | Азота (II) оксид (азота оксид) |  | - | - | - | - | 40,138 с дожигом в КУ | - | - | 40,138 с дожигом в КУ | - | - | 40,138 с дожигом в КУ | - | - | 40,138 с дожигом в КУ | - | - | - | 6 | - |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | 65,483 без дожига в КУ | - | - | 65,483 без дожига в КУ | - | - | 65,483 без дожига в КУ | - | - | 65,483 без дожига в КУ | - | - | - | 15 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | - | - | 250 с дожигом в КУ | - | 135,453 | 250 с дожигом в КУ | - | 135,453 | 250 с дожигом в КУ | - | 135,453 | 250 с дожигом в КУ | - | 135,453 | - | - | - | 6 | - |
|  |  |  |  |  | - | - | 200 без дожига в КУ | 68,476 | 205,177 | 200 без дожига в КУ | 68,476 | 205,177 | 200 без дожига в КУ | 68,476 | 205,177 | 200 без дожига в КУ | 68,476 | 205,177 | - | - | - | 15 | - |
|  |  | 0330 | Серы диоксид |  | - | - | 10 с дожигом в КУ | 1,382 | 20,584 | 10 с дожигом в КУ | 1,382 | 20,584 | 10 с дожигом в КУ | 1,382 | 20,584 | 10 с дожигом в КУ | 1,382 | 20,584 | - | - | - | 6 | - |
|  |  |  | Общий органический углерод |  | - | - | 150 без дожига в КУ | 51,357 | 153,27 | 150 без дожига в КУ | 51,357 | 153,27 | 150 без дожига в КУ | 51,357 | 153,27 | 150 без дожига в КУ | 51,357 | 153,27 | - | - | - | 15 | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  | - | - | с дожигом | - | 0,000222 | с дожигом | - | 0,000222 | с дожигом | - | 0,000222 | с дожигом | - | 0,000222 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - | без дожига | 0,000016 | 0,000222 | без дожига | 0,000016 | 0,000222 | без дожига | 0,000016 | 0,000222 | без дожига | 0,000016 | 0,000222 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен |  | - | - | с дожигом | - | 0,000059 | с дожигом | - | 0,000059 | с дожигом | - | 0,000059 | с дожигом | - | 0,000059 | - | - | - | - | - |
| 4-14 | Резервуары хранения мазута №1-11 | 0401 | Углеводороды пределные алифатические ряда С1-С10 (алканы) | - | - | - | - | 1,609 | 0,503 | - | 1,609 | 0,503 | - | 1,609 | 0,503 | - | 1,609 | 0,503 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0655 | Углеводороды ароматические - производные бензола | - | - | - | - | 0,0034 | 0,001 | - | 0,0034 | 0,001 | - | 0,0034 | 0,001 | - | 0,0034 | 0,001 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | - | 0,0078 | 0,002 | - | 0,0078 | 0,002 | - | 0,0078 | 0,002 | - | 0,0078 | 0,002 | - | - | - | - | - |
| 15,16 | Приемные емкости мазута | 0401 | Углеводороды пределные алифатические ряда С1-С10 (алканы) | - | - | - | - | 0,933 | 0,009 | - | 0,933 | 0,009 | - | 0,933 | 0,009 | - | 0,933 | 0,009 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0655 | Углеводороды ароматические - производные бензола | - | - | - | - | 0,002 | 0,000 | - | 0,002 | 0,000 | - | 0,002 | 0,000 | - | 0,002 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | - | 0,005 | 0,000 | - | 0,005 | 0,000 | - | 0,005 | 0,000 | - | 0,005 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| 42,43 | Мазутное хозяйство, ж/д цистерны | 0401 | Углеводороды пределные алифатические ряда С1-С10 (алканы) | - | - | - | - | 3,168 | 0,012 | - | 3,168 | 0,012 | - | 3,168 | 0,012 | - | 3,168 | 0,012 | - | - | - | - | - |
| 44 | Мазутонасосная, мазутные насосы | 0401 | Углеводороды пределные алифатические ряда С1-С10 (алканы) | - | - | - | - | 0,013 | 0,197 | - | 0,013 | 0,197 | - | 0,013 | 0,197 | - | 0,013 | 0,197 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0655 | Углеводороды ароматические - производные бензола | - | - | - | - | 0,000 | 0,001 | - | 0,000 | 0,001 | - | 0,000 | 0,001 | - | 0,000 | 0,001 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | - | 0,000 | 0,002 | - | 0,000 | 0,002 | - | 0,000 | 0,002 | - | 0,000 | 0,002 | - | - | - | - | - |
| 32-40 | Склад хранения извести | 0128 | Кальций оксид | - | - | - | - | 0,016 | 0,246 | - | 0,016 | 0,246 | - | 0,016 | 0,246 | - | 0,016 | 0,246 | - | - | - | - | - |
| 19 | Циклон, деревообрабатывающие станки | 2936 | Пыль древесная | - | Циклон Ц-1150 | 526 | 50 | 0,131 | 0,212 | 50 | 0,131 | 0,212 | 50 | 0,131 | 0,212 | 50 | 0,131 | 0,212 | - | - | - | - | - |
| 53 | Деревообрабатывающий станок | 2936 | Пыль древесная | - | - | - | - | 0,813 | 0,147 | - | 0,813 | 0,147 | - | 0,813 | 0,147 | - | 0,813 | 0,147 | - | - | - | - | - |
| 20 | Мехмастерская РММ №1(металлообрабатывающие станки | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | - | - | - | - | 0,157 | 0,804 | - | 0,157 | 0,804 | - | 0,157 | 0,804 | - | 0,157 | 0,804 | - | - | - | - | - |
| 41 | Мехмастерская РММ №1, ГОУ-пылеосадочная камера (заточной станок) | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | - | ГОУ собств. изгот. 1 ст. | 122 | 50 | 0,016 | 0,030 | 50 | 0,016 | 0,030 | 50 | 0,016 | 0,030 | 50 | 0,016 | 0,030 | - | - | - | - | - |
| 21-24 | Мехмастерская РММ № 2 (металлообрабатывающие станки | 2868 | Эмульсол | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | - | - | - | - | 0,018 | 0,053 | - | 0,018 | 0,053 | - | 0,018 | 0,053 | - | 0,018 | 0,053 | - | - | - | - | - |
| 62 | РСЦ мастерская, металлообрабатывающие станки | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | - | - | - | - | 0,007 | 0,001 | - | 0,007 | 0,001 | - | 0,007 | 0,001 | - | 0,007 | 0,001 | - | - | - | - | - |
| 17 |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | - | - | - | - | 0,041 | 0,008 | - | 0,041 | 0,008 | - | 0,041 | 0,008 | - | 0,041 | 0,008 | - | - | - | - | - |
| 49 | ТЦ мехмастерская, металлообрабатывающие станки | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | - | - | - | - | 0,041 | 0,074 | - | 0,041 | 0,074 | - | 0,041 | 0,074 | - | 0,041 | 0,074 | - | - | - | - | - |
| 50 | Гараж мастерская, металлообрабатывающие станки | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | - | - | - | - | 0,007 | 0,031 | - | 0,007 | 0,031 | - | 0,007 | 0,031 | - | 0,007 | 0,031 | - | - | - | - | - |
| 56 | ЦТП мастерская, металлообрабатывающие станки | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - |
| 58 | ПГТЦ мастерская, металлообрабатывающие станки | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | - | - | - | - | 0,01 | 0,008 | - | 0,01 | 0,008 | - | 0,01 | 0,008 | - | 0,01 | 0,008 | - | - | - | - | - |
| 59 | Мастерская КЦ, металлообрабатывающие станки | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | - | - | - | - | 0,005 | 0,004 | - | 0,005 | 0,004 | - | 0,005 | 0,004 | - | 0,005 | 0,004 | - | - | - | - | - |
| 29 | Аккумуляторная СМиАТ | 0322 | Серная кислота | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| 26 | РММ, сварочный пост | 0123 | Железо (II) оксид | - | - | - | - | 0,006 | 0,004 | - | 0,006 | 0,004 | - | 0,006 | 0,004 | - | 0,006 | 0,004 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид | - | - | - | - | 0,001 | 0,000 | - | 0,001 | 0,000 | - | 0,001 | 0,000 | - | 0,001 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0203 | Хром (IV) | - | - | - | - | 0,000079 | 0,000053 | - | 0,000079 | 0,000053 | - | 0,000079 | 0,000053 | - | 0,000079 | 0,000053 | - | - | - | - | - |
|  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) - гидрофторид | - | - | - | - | 0,001 | 0,000 | - | 0,001 | 0,000 | - | 0,001 | 0,000 | - | 0,001 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| 27 | Гараж, сварочный пост | 0123 | Железо (II) оксид | - | - | - | - | 0,005 | 0,002 | - | 0,005 | 0,002 | - | 0,005 | 0,002 | - | 0,005 | 0,002 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0203 | Хром (IV) | - | - | - | - | 0,000071 | 0,000019 | - | 0,000071 | 0,000019 | - | 0,000071 | 0,000019 | - | 0,000071 | 0,000019 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0301 | Азота (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) - гидрофторид | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| 46 | ЭЦ, сварочный пост | 0123 | Железо (II) оксид | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) - гидрофторид | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| 47 | ТЦ, сварочный пост | 0123 | Железо (II) оксид | - | - | - | - | 0,006 | 0,004 | - | 0,006 | 0,004 | - | 0,006 | 0,004 | - | 0,006 | 0,004 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0203 | Хром (IV) | - | - | - | - | 0,000086 | 0,000049 | - | 0,000086 | 0,000049 | - | 0,000086 | 0,000049 | - | 0,000086 | 0,000049 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0301 | Азота (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)- | - | - | - | - | 0,002 | 0,001 | - | 0,002 | 0,001 | - | 0,002 | 0,001 | - | 0,002 | 0,001 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) - гидрофторид | - | - | - | - | 0,001 | 0,000 | - | 0,001 | 0,000 | - | 0,001 | 0,000 | - | 0,001 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| 52 | РСЦ, сварочный пост | 0123 | Железо (II) оксид | - | - | - | - | 0,002 | 0,002 | - | 0,002 | 0,002 | - | 0,002 | 0,002 | - | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0301 | Азота (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) - гидрофторид | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| 55 | Мазутное хозяйство, сварочный пост | 0123 | Железо (II) оксид | - | - | - | - | 0,002 | 0,001 | - | 0,002 | 0,001 | - | 0,002 | 0,001 | - | 0,002 | 0,001 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0143 | Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0203 | Хром (IV) | - | - | - | - | 0,000026 | 0,000008 | - | 0,000026 | 0,000008 | - | 0,000026 | 0,000008 | - | 0,000026 | 0,000008 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0301 | Азота (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | - | - | 0,001 | 0,000 | - | 0,001 | 0,000 | - | 0,001 | 0,000 | - | 0,001 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) - гидрофторид | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| 6001 | Лотки эстакады | 0401 | Углеводороды предельные алифатические ряда С1-С10 (алканы) | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | 0655 | Углеводороды ароматические - производные бензола | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| 6006 | Переносные шлифовальные машинки | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | - | - | - | - | 0,072 | 0,258 | - | 0,072 | 0,258 | - | 0,072 | 0,258 | - | 0,072 | 0,258 | - | - | - | - | - |
| Суммарно по объекту воздействия Гродненская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  | 1238,676 | 4513,255 |  | 1238,676 | 4513,255 |  | 1238,676 | 4513,255 |  | 794,633 | 3588,660 |  |  |  |  |  |

Характеристика источников залповых и потенциальных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество |  | Величина залпового выброса |  |  | Периодичность залпового выброса | Продолжительность залпового выброса, с | Используемая система очистки и (или) меры по предотвращению потенциальных выбросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование | мг/м3 | г/с | т/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| №1 | БКЗ-320 ст. 3 - переход на другую нагрузку | 337 | Оксид углерода | 300 | 24,76 | 1,759 | 151 | 0,2 |  |
|  | БКЗ-320 ст 3 - переход на другой вид топлива (мазут) | 337 | Оксид углерода | 300 | 24,099 | 0,036 | 1 | 0,67 |  |
|  | БКЗ-320 ст. 3 - пуск на газе из горячего состояния | 337 | Оксид углерода | 300 | 24,76 | 0,027 | 1 | 0,92 |  |
|  | БКЗ-320 ст. 3 - пуск из холодного состояния | 337 | Оксид углерода | 300 | 24,76 | 0,312 | 3 | 3,5 |  |
| Всего по источнику № 1 |  |  |  |  |  | 2,134 |  |  |  |
| № 2 | ПТВМ-100 ст. 1,3, КВГМ-180, переход на другую нагрузку | 337 | Оксид углерода | 300 | 21,355 | 1,31 | 127 | 0,2 |  |
|  | ПТВМ-100 ст. 1,3, КВГМ-180, пуск из холодного состояния | 337 | Оксид углерода | 300 | 21,355 | 0,58 | 35 | 1 |  |
| Всего по источнику № 2 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  |
| № 3 | БКЗ-320 ст. 1,2,4,5 - переход на другую нагрузку | 337 | Оксид углерода | 300 | 22,903 | 23,37 | 492 | 0,2 |  |
|  | БКЗ-320 ст. 1,2,4,5 - переход на другой вид топлива (мазут) | 337 | Оксид углерода | 300 | 21,001 | 0,144 | 1 | 0,67 |  |
|  | БКЗ-320 ст. 1,2,4,5 - пуск из горячего состояния | 337 | Оксид углерода | 300 | 22,903 | 0,437 | 4 | 0,92 |  |
|  | БКЗ-320 ст. 1,2,4,5 - пуск из холодного состояния | 337 | Оксид углерода | 300 | 22,903 | 4,156 | 10 | 3,5 |  |
| Всего по источнику № 3 |  |  |  |  |  | 28,108 |  |  |  |
| № 57 | Переход на другую нагрузку, с дожигом | 337 | Оксид углерода | 200 | 27,648 | 13,044 | 344 | 0,2 |  |
|  | Пуск из холодного состояния, с дожигом | 337 | Оксид углерода | 200 | 27,648 | 0,984 | 5 | 3 |  |
|  | Переход на другую нагрузку, без дожига | 337 | Оксид углерода | 150 | 51,357 | 6,638 | 344 | 0,2 |  |
|  | Пуск из холодного состояния, без дожига | 337 | Оксид углерода | 150 | 51,357 | 0,501 | 5 | 3 |  |
| Всего по источнику № 57 |  |  |  |  |  | 21,168 |  |  |  |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) автоматическими системами контроля

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов | Год ввода системы в эксплуатацию,планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | БКЗ 320 ст. №1,2,3,4,5 | 330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | Газоанализатор ULTRAMAT 23 | 2010 г. |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Газоанализатор ULTRAMAT 23 |  |
|  |  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), | Газоанализатор ULTRAMAT 23 |  |
| 57 | ГТУ | 304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Газоанализатор ULTRAMAT 23 | 2013 г. |
|  |  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), | Газоанализатор ULTRAMAT 23 |  |
| 1 | БКЗ-320 ст.3 | 330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | согласно проекта на установку АСК на ист. №1 | 2021 |
|  |  | 304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  |
|  |  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), |  |  |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

(далее – норматив ДВ) и временным нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

(далее – норматив ВДВ)

Таблица 17

| Загрязняющее вещество |  |  |  | Фактический выброс |  | Статус выброса (ДВ или ВДВ) | Год достижения нормативов допустимых выбросов | Предложения по нормативам допустимых выбросов ( временным нормативам допустимых выбросов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2022 год |  | 2023 |  |  | 2024-2025 год |  |
| № п/п | код | наименование | класс опасности | г/с | т/год |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с |  | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 2 | 164,402 | 1875,085 | ДВ | - | 164,402 | 1875,085 | 164,402 | 1875,085 | - |  | - |
| 2 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 3 | 0 | 304,701 | ДВ | - | 0 | 304,701 | 0 | 304,701 | - |  | - |
| 3 | 0703 | Бенз/а/пирен | 1 | 0,00263 | 0,004603 | ДВ | - | 0,00263 | 0,004603 | 0,00263 | 0,004603 | - |  | - |
| 4 | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 1 | 0,000865 | 0,000818 | ДВ | - | 0,000865 | 0,000818 | 0,000865 | 0,000818 | - |  | - |
| 5 | 0160 | Никель и его соединения (в пересчете на никель) | 1 | 0,773 | 0,730 | ДВ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
| 6 | 3920 | Полихлорированные бифенилы ПХБ | 1 | 0,000002 | 0,000002 | ДВ | - | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | - |  | - |
| 7 | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 1 | 0,000898 | 0,001698 | ДВ | - | 0,000898 | 0,001698 | 0,000898 | 0,001698 | - |  | - |
| 8 | 0184 | Свинец и его соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 0,020910 | 0,020610 | ДВ | - | 0,020910 | 0,020610 | 0,020910 | 0,020610 | - |  | - |
| 9 | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 3 | 607,619 | 1334,056 | ВДВ | 31.12.2022г | 607,619 | 1334,056 | 412,809 | 409,461 | - |  | - |
| 10 | 0333 | Сероводород | 2 | 0,096 | 0,004 | ДВ | - | 0,096 | 0,004 | 0,096 | 0,004 | - |  | - |
| 11 | - | Летучие органические соединения (в пересчёте на общий органический углерод) | - | 70,438 | 153,876 | ДВ | - | 70,438 | 153,876 | 70,438 | 153,876 | - |  | - |
| 12 | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | 4 | 148,531 | 826,970 | ДВ | - | 148,531 | 826,970 | 148,531 | 826,970 | - |  | - |
| 13 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пвль/аэрозоль) | 3 | 11,134 | 17,648 | ДВ | - | 11,134 | 17,648 | 11,134 | 17,648 | - |  | - |
| 14 | 0203 | Хром (VI) | 1 | 0,000262 | 0,000129 | ДВ | - | 0,000262 | 0,000129 | 0,000262 | 0,000129 | - |  | - |
| 15 | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 2 | 0,002 | 0,000 | ДВ | - | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | - |  | - |
|  |  | ВСЕГО |  | 1003,0206 | 4513,09786 |  |  | 1251,4806 | 4512,3679 | 807,4376 | 3587,7729 | - |  | - |

X. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 18

| Номер п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 0,197 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2 |  | 1** | 520 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0,015 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 5 |  | 3 | 1526,152 | 3336,21 | 3336,21 | 3336,21 | 3336,21 | 3336,21 |
| 6 |  | 4 | 273,36 | 312,9 | 312,9 | 312,9 | 312,9 | 312,9 |
| 7 |  | Неопасные | 608,19 | 660,854 | 660,854 | 660,854 | 660,854 | 660,854 |
| 8 |  | С неустановленным классом |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 2407,914 | 4910,86 | 4910,86 | 4910,86 | 4910,86 | 4910,86 |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0,197 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 11 |  | 1** | 520 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 156,832 | 229,56 | 229,56 | 229,56 | 229,56 | 229,56 |
| 15 |  | 4 | 248,28 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 |
| 16 |  | Неопасные | 549,68 | 600,754 | 600,754 | 600,754 | 600,754 | 600,754 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 954,989 | 1741,064 | 1741,064 | 1741,064 | 1741,064 | 1741,064 |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 0,015 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 35 |  | 3 | 1315,019 | 1471,1 | 1471,1 | 1471,1 | 1471,1 | 1471,1 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 1315,034 | 1471,246 | 1471,246 | 1471,246 | 1471,246 | 1471,246 |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 | 54,301 | 1635,55 | 1635,55 | 1635,55 | 1635,55 | 1635,55 |
| 43 |  | 4 | 25,08 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 44 |  | Неопасные | 58,51 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| 45 |  | С неустановленным классом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 137,891 | 1698,55 | 1698,55 | 1698,55 | 1698,55 | 1698,55 |

______________________________

**Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Сведения отсутствуют

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

X.  Предложение по количеству отходов производства, хранение и (или) захоронение на объекты хранения и (или) захоронения

отходов производства следующее количество отходов производства:

Таблица 20

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение и (или) захоронение, тонн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| На хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шлам ванадийсодержащий | 3164201 | 2 | Шламонакопитель Гродненской ТЭЦ-2 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Осадки химводоподготовки | 8410500 | 3 | Шламонакопитель Гродненской ТЭЦ-2 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Шлам от чистки котлов | 3164200 | 3 | Шламонакопитель Гродненской ТЭЦ-2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Остатки лабораторных химических препаратов органических* | 5930200 | 3 | Шламонакопитель Гродненской ТЭЦ-2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Отработанные ионообменные смолы | 5712400 | 3 | Шламонакопитель Гродненской ТЭЦ-2 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
| ИТОГО |  |  |  | 1471,246 | 1471,246 | 1471,246 | 1471,246 | 1471,246 |
| На захоронение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | НО | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Опилки древесные промасленные (содержание масел - менее 15 %) | 1721101 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Отработанная шлифовальная шкурка | 3144411 | НО | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Обтирочный материал загрязнённый маслами | 5820601 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| Отходы продуктов питания, содержащие компоненты животного происхождения (мясо, жиры, кровь и прочее) | 1170800 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Изделия из фанеры, потерявшие потребительские свойства, содержащие связующие смолы, в количестве от 0,2 до 2,5 % включительно | 1720300 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | 4 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Осадки химводоподготовки | 8410500 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Отходы паронита | 5750301 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка | 3144402 | 4 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Отходы изделий теплоизоляционных асбестосодержащих | 3143710 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| Фенопласт | 5714902 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Зола и шлак топочных установок | 3130200 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | 4 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Отработанные масляные фильтры | 5492800 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Бумажные и картонные фильтры с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) | 1871000 | 3 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Металлическая тара, загрязнённая ЛКМ** | 3510602 | 4 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Стеклобой от кинескопов | 3140818 | 4 | Полигон ТКО, д. Рогачи, Гродненского р-на | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| ИТОГО |  |  |  | 1698,55 | 1698,55 | 1698,55 | 1698,55 | 1698,55 |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по реализации НДТМ по очистке сточных вод от водоподготовки |  |  |  |  |
| 1.1 | Не планируются |  |  |  |
| 2. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Не планируются |  |  |  |
| 3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 3.1 | Внедрение автоматизированной системы контроля выбросов загрязняющих веществ на источнике ст. № 1, собственные средства | 2021 год | Организация непрерывного мониторинга вредных выбросов в атмосферный воздух | Организация непрерывного мониторинга вредных выбросов в атмосферный воздух |
| 4. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 4.1 | Не планируются |  |  |  |
| 5. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |

XII.  Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 22

| N п/п | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте- схеме | Производственная (промышленная) площадка,цех,участок | Объект отбора проб и проведения измерений | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество | Метод отбора проб | Методика или процедура анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 3,57 | Котельный цех | Атмосферный воздух | Дымовая труба | постоянно | Азота диоксид, Азота оксид, Углерода оксид, Диоксид серы | Постоян-ная проба | ТКП 17.13-01-2008 (02120) Правила проектирования и эксплуатации автоматизированных систем контроля за выбросами загрязняющих веществ и парни-ковых газов в атмосферный воздух |
| 2 | 3 | Котельный цех | Атмосферный воздух | Дымовая труба | 1 раз в месяц | Твердые частицы суммарно | Разовая проба | СТБ ИСО 12141-2005 Стационарнные источники выбросов. Определением массовой концентрации взвешенных частиц при низких концентрациях. Гравиметрический метод. |
| 3 | 1,2 | Котельный цех | Атмосферный воздух | Режимное сечение котла. Точка доступна для отбора проб | 1 раз в месяц | Азота диоксид, Азота оксид, Углерода оксид, Диоксид серы | Разовая проба | МВИ. МН 1003 - 2017 " Концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азот диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками». |
| 4 |  |  |  |  |  | Твердые частицы суммарно | Разовая проба | СТБ ИСО 12141-2005 Стационарнные источники выбросов. Определением массовой концентрации взвешенных частиц при низких концентрациях. Гравиметрический метод. |
| 3 | Режимные скважины 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Шламонакопитель Гродненской ТЭЦ-2 | Подземные воды | Точки отбора находятся в районе шламонако-пителя Гродненской ТЭЦ-2. Точки доступны для отбора проб. | 1 раз в год | Водородный показатель (pH) | Разовая проба | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  |  |  |  |  | Минерализация воды |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация железа общего |  | ГОСТ 4011-72 п. 3 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация нитрат-иона |  | ГОСТ 33045-2014, метод Д |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (изд.2012г.) |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация сульфат-иона |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация аммоний-иона |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984. |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация хрома |  | МВИ. МН 3369-2010. |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация марганца |  | МВИ. МН 3369-2010. |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация меди |  | МВИ. МН 3369-2010. |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация цинка |  | МВИ. МН 3369-2010. |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация никеля |  | МВИ. МН 3369-2010. |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация свинца |  | МВИ. МН 3369-2010. |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация кадмия |  | МВИ. МН 3369-2010. |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация ртути |  | МВИ. МН 1138-99. |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация фосфат-иона |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  |  |  |  | СПАВ анион. |  | ГОСТ 31857-2012, п.3 |
|  |  |  |  |  |  | Концентрация фенолов |  | Методика ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 |

XIV. Система управления окружающей среды

Таблица 23

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | ПО СУОС ГРЭ-2015 Положение об ответственном за систему управления окружающей средой |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | Р СМОС ГрЭ-2018 Руководство по системе менеджмента окружающей среды |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | Соблюдались |
| 4 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Р СМОС ГрЭ-2018 Руководство по системе менеджмента окружающей среды |
| 5 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | СТП СУОС ГрЭ 4.3.1, 4.3.3-2015 Экологические аспекты. Целевые, плановые показатели и программа |
| 6 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | Р СМОС ГрЭ-2018 Руководство по системе менеджмента окружающей среды |
| 7 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | Р СМОС ГрЭ-2018 Руководство по системе менеджмента окружающей среды |
| 8 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | СТП СУОС ГрЭ 4.4.2, 4.4.3-2015 Компетентность, обучение и осведомлённость (обмен информацией) |
| 9 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой | СТП СУОС ГрЭ 4.3.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4-2015 Управление документацией. Законодательные и другие требования |
| 10 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | СТП СУОС ГрЭ 4.4.2, 4.4.3-2015 Компетентность, обучение и осведомлённость (обмен информацией) |
| 11 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | СТП СУОС ГрЭ 4.4.6-01-2015 Управление операциями. Охрана атмосферного воздуха; СТП СУОС ГрЭ 4.4.6-01-2015 Управление операциями. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения, охрана водных ресурсов |
| 12 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | СТП СУОС ГрЭ 4.5.5-2015 Внутренний аудит СУОС |
| 13 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | СТП СУОС ГрЭ 4.5.5-2015 Внутренний аудит СУОС |
| 14 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | СТП СУОС ГрЭ 4.6-2015 Анализ функционирования СУОС со стороны руководства |

Настоящим филиал "Гродненская теплоэлектроцентраль-2" РУП "Гродноэнерго" подтверждает, что информация, указанная в натоящем заявлении, является достоверной, полной и точной; не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на афициальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет органа выдачи комплексного природоохранного разрешения.

Руководитель организации                                                                                                          И.Н. Кайко

20.11.2020г.