ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

| 15.01.2026 |  |
| --- | --- |
| (число, месяц, год) |  |

| Настоящим заявлением |  | Гродненское республиканское унитарное предприятие |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование юридического лица |
| электроэнергетики «Гродноэнерго» |  |  |
| в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |  |  |
| 230003, г. Гродно, проспект Космонавтов, 64 |  |  |
| индивидуального предпринимателя, местонахождение юридического лица, |  |  |
| местожительство индивидуального предпринимателя) |  |  |
| просит | выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на 5 (пять) лет филиалу «Лидские тепловые сети» |  |
|  | (указывается при осуществлении пусконаладочных работ и приемки в эксплуатацию объекта комплексного воздействия на окружающую среду) |  |

I. Общие сведения

Таблица 1

| № строки | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | 230003, г.Гродно, проспект Космонавтов, 64 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Кайко Илья Николаевич |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | 8(0152)792399, volt@energo.grodno.by |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД1 | 35111 - производство, передача, распределение электрической энергии; 35300 - производство, передача, распределение тепловой энергии |
| 5 | Учетный номер плательщика | 500036458 |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | №1096 31.12.1999 |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица | 12 (Гродненские тепловые сети, Гродненская ТЭЦ-2, ПСДТУ, Учебный центр, Гродненские электрические сети, РСП "Энергостройремонт", Лидские тепловые сети, Лидские электрические сети, Ошмянские электрические сети, Волковысские электрические сети, агрофирма "Старый Дворец", санаторий "Энергетик") |
| 8 | Количество работающего персонала | 6448 |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | Водоснабжения - Водоотведения - (канализации) |
| 10 | Сведения об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь | - |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Детченя Дарья Юрьевна 8(0152)792367 / Лапшина Анна Владимировна 8(154) 539 -509 |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце десятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве) |  |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность (фактическое производство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Лидская ТЭЦ | 35111 - производство, передача, распределение электрической энергии; 35300 - производство, передача, распределение тепловой энергии | ул. Советская, 75, г.Лида | 9,1768 | 1954 | электрическая мощность – 43 МВт; тепловая – 420,5 МВт (361,6 Гкал) |
| 2 | КЦ «Неман» | 35300 - производство, передача, распределение тепловой энергии | ул. Жукова, 4б, г. Лида | 4,3699 | 2002 | тепловая мощность 73,9 МВт (68,2 Гкал) |

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки на 4-х листах согласно Приложению 1.

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности, основной по ОКЭД | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 35300 - производство, передача, распределение тепловой энергии, Гкал | 467 300 | 467 300 | 467 300 | 467 300 | 467 300 |
|  | Процентное соотношение к факту (457 651 Гкал) | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
| 2 | 35111 - производство, передача, распределение электрической энергии, тыс. кВтч | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 146 000 |
|  | Процентное соотношение к факту (139 704 тыс. кВтч) | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Доставка, подготовка и подача топлива | Лидская ТЭЦ Основное топливо – природный газ. Поставка организуется посредством газопровода. На станции организована система коммерческого учета газа – установлен прибор СПГ-761. Предварительная обработка основного топлива не производится. Резервное топливо – мазут. Топочный мазут марки М – 100 мазут поступает на ТЭЦ железнодорожным транспортом. Учет производится с помощью рулетки и градуировочных таблиц. Мазут содержится на мазутоскладе с четырьмя наземными металлическими резервуарами объёмом по 3000 м3. Три из них основные и один резервный. Емкости обвалованы, что предотвращает протекание топлива в почву и грунтовые воды, предотвращает доступ легковоспламеняющихся жидкостей от достижения источника воспламенения. Обвалование позволяет контролировать предотвращение последствий при протечке, свести к минимуму площадь поверхности жидкого топлива, уменьшить размеры потенциального пожара. Ведется техническое обслуживание и восстановление после повреждений облицовки, обработка пролитой жидкости. Перед подачей на котел топливо предварительно подогревается в подогревателях мазута. На ТЭЦ применяется следующие методы обнаружения утечек газа из газопроводов, арматуры и оборудования: с помощью прибора определитель метана СТМ-10 и визуально (на слух и по запаху). Для определения по запаху на ГРС в газ добавляют одорант этилмеркоптан - С2Н5SH. Котельный цех «Неман» Основное топливо – природный газ. Поставка организуется посредством газопровода. В КЦ «Неман» организована система коммерческого учета газа – установлен прибор СПГ-761. Предварительная обработка основного топлива не производится. Резервное топливо – мазут. Топочный мазут марки М – 100 мазут поступает в КЦ автомобильным транспортом. Учет производится с помощью рулетки и градуировочных таблиц. Мазут содержится на мазутоскладе с двумя наземными металлическими резервуарами объёмом по 2000 м3. Один из них основной и один резервный. Емкости обвалованы, что предотвращает протекание топлива в почву и грунтовые воды, предотвращает доступ легковоспламеняющихся жидкостей от достижения источника воспламенения. Обвалование позволяет контролировать предотвращение последствий при протечке, свести к минимуму площадь поверхности жидкого топлива, уменьшить размеры потенциального пожара. Ведется техническое обслуживание и восстановление после повреждений облицовки, обработка пролитой жидкости. Перед подачей на котел топливо предварительно подогревается в подогревателях мазута. В КЦ «Неман» применяется следующие методы обнаружения утечек газа из газопроводов, арматуры и оборудования: с помощью прибора определитель метана ФСТ-03 и визуально (на слух и по запаху). Для определения по запаху на ГРС в газ добавляют одорант этилмеркоптан - С2Н5SH. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 345,409, 470, 477 | Применяемые этапы доставки, подготовки и подачи топлива соответствуют НДТМ |
| 2. Сжигание топлива | Лидская ТЭЦ. Основным видом топлива является природный газ, резервным топливом - мазут. Топливо (природный газ) подается в топку 1 парового котла типа Е–35 производительность – 35 т/ч, двух паровых котлов типа БКЗ-75 производительность каждого – 75 т/ч, двух водогрейных котлов типа КВГМ–100 производительность каждого 100 Гкал/ч, одной ГТУ типа ГТЭ-25/НК электрическая мощность 25 МВт. Мазут используется только в холодный период года в ограниченном количестве. Количество горелок на паровых котлах ст.№2,3,4 - 4шт., водогрейных котлах ст. №5,6 -3шт. На ГТУ подачу топлива к двигателю обеспечивает дожимная компрессорная станция топливного газа с давлением не менее 4,2 МПа и температурой от 20 до 110 С. Блок дожигающих устройств установлен в выхлопном газоходе ГТУ и предназначен для увеличения температуры газов перед котлом-утилизатором в целях обеспечения выработки им пара требуемых параметров. Экономайзеры стоят на всех паровых котлах. Общий КПД использования топлива составляет 91,5%. Котельный цех «Неман» Основным видом топлива является природный газ, резервным топливом – мазут. Топливо (природный газ) подается в топку 2 паровых котлов типа ДКВР–10 производительность каждого – 10 т/ч, котла ДКВР-10 переведенного в водогрейный режим с производительностью 6,2 Гкал, одного водогрейного котла типа КВГМ–50 производительность 50 Гкал/ч. Мазут используется только в холодный период года в ограниченном количестве. Количество горелок на паровых котлах ст.№1,2–2шт., водогрейных котлах ст. №3,4–2шт. Экономайзеры стоят на всех паровых котлах. Общий КПД использования топлива составляет 92%. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.409, 415-418,478 | Для осуществления реакции горючих компонентов топлива с кислородом необходима достаточно высокая температура для воспламенения, тщательное перемешивание топлива, а также время, достаточное для полного сгорания. Наиболее эффективным для сжигания является природный газ. Применяемые технологии сжигания топлива соответствуют НДТМ |
| 3. Сокращение выбросов в атмосферный воздух |  |  |  |
| 3.1. Сокращение выбросов твёрдых частиц, пыли | Выбросы твердых частиц в филиале «Лидские тепловые сети» от основного производства образуются при сжигании мазута и зависят от сжигания его количества и содержания серы в мазуте. Вспомогательное производство: Ремонтно-механический участок. Для очистки воздуха от древесной пыли от деревообрабатывающих станков установлен циклон собственного производства типа Ц-730. Для улавливания пыли неорганической с содержанием SiO2 менее 70% от металлообрабатывающих станков РМУ (заточной, шлифовальный и обдирочно-шлифовальный) установлен аппарат сухой механической очистки. На металлообрабатывающих станках (наждачных, заточных) ЭЦ,КТЦ, ЦТАИ, РТС, ХЦ) филиала установлены промышленные пылесосы типа 370-П16. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от данных источников выделения отсутствует. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.397, 422, 479 | Применяемые методы снижения выбросов твёрдых частиц соответствуют НДТМ. |
| 3.2. Сокращение выбросов окислов азота | На котле Е-35 ст.№2 применяется мероприятие по снижению образования оксидов азота – на котле смонтирована схема рециркуляции дымовых газов. Рециркулируемые дымовые газы отбираются из газохода за экономайзером и подаются отдельным каналом через горелки в топку, обеспечивая снижение уровня генерации окислов азота. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 94-100, 422, 429, 464, 472, 480-482 | Применяемые методы снижения выбросов оксидов азота соответствуют НДТМ |
| 4. Водоподготовка | Водоподготовительная установка химводоочистки Лидской ТЭЦ предназначена для: - приготовления воды, идущей на восполнение потерь воды и пара в цикле станции; - приготовления воды на восполнение потерь воды в теплосети. Приготовление химочищенной воды для подпитки теплосети производится по схеме: известкование с коагуляцией в осветлителях, фильтрование через механические фильтры, натрий катионирование на фильтрах I ступени. Проектная производительность установки – 130 м3/ч. Приготовление химочищенной воды для подпитки котлов производится по схеме: известкование с коагуляцией в осветлителях, натрий катионирование на фильтрах I ступени общие со схемой подпитки теплосети, дополнительное натрий-катионирование на фильтрах II ступени. Проектная производительность установки - 141 м3/ч. Химводоочистка котельного цеха «Неман» предназначена для восполнения питательной воды и пара паровых котлов, и подпитки тепловых сетей. Согласно проекту, водоподготовительная установка работает по схеме одноступенчатого натрий-катионирования для подпитки теплосети и двухступенчатого натрий-катионирования для подпитки паровых котлов. После фильтров I ступени химочищенная вода частично направляется в деаэратор подпитки ДА-100, частично на фильтры II ступени для доумягчения и далее в питательный деаэратор ДА-50. Фильтры ВПУ загружены сульфоуглем (СК-1): первая ступень -1,8м3; вторая ступень -1,4м3. Регенерации фильтров ведутся согласно нормативным документам, при этом: на взрыхление загрузки расходуется: первая ступень -23м3 (интенсивность 14м/ч), вторая ступень -3,8м3 (интенсивность 12м/ч); на регенерацию расходуется: первая ступень -23,74 м3 (интенсивность 4м/ч), вторая ступень -1,62 м3 (интенсивность 5м/ч); на отмывку расходуется: первая ступень -24 м3 (интенсивность 8м/ч), вторая ступень -7,6 м3 (интенсивность 8м/ч). Сточные воды от водоподготовки собираются в бак-усреднитель и сбрасываются в промливневую канализацию ОАО «Лидахлебопродукт» | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 430, 473 | Применяемые методы водоподготовки соответствуют НДТМ |
| 5. Производство пара и тепла | Котельный цех «Неман» Котельный цех вырабатывает насыщенный пар с давление 0,8 МПа; паропрозводительность котлов ст. №1,2 – 10 т/ч каждый. Исходная (сырая) вода поступает из городского водопровода «Боровка». Вода поступает на подогреватель сырой воды, где подогревается паром или концентратом непрерывной продувки паровых котлов. Подогретая исходная вода поступает на водоподготовительную установку. Вода, предназначенная для подпитки парового цикла, подается в питательный деаэратор. Химочищенная вода, предназначенная для подпитки теплосети, поступает в деаэратор подпитки теплосети. После чего насосами подпитки теплосети подается на подпитку теплосети – в магистраль обратной сетевой воды, возвращаемой от потребителей. Отпуск тепла с сетевой водой осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения. Сетевая вода подогревается в двух водогрейных котлах КВГМ-50 и ДКВР-10 переведенном в водогрейный режим, двух подогревателях сетевой воды ПВ-14, двух паровых подогревателях CPL-50-150 PLS. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. 19,20,23 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр. 30, 415-416 | Применяемые процессы производства пара и тепла соответствуют НДТМ |
| 6. Производство электроэнергии | На ТЭЦ перегретый пар приводит в движение паровые турбины. Паровые турбины работают на паре, поступающем к ним из общестанционного коллектора 3,5 МПа. На ТЭЦ установлены: 2 турбоагрегата: ПР-6-35/10-5М-1 ст.№ 1 с турбогенератором типа Т-6-2УЗ мощностью 6 МВт; Р-12-3,4/0,1 ст.№ 3 с турбогенератором типа Т-12-2УЗ мощностью 12 МВт; 1 генератор типа Т-25-23УЗ, работающий от газотурбинного двигателя НК-37, работающего на газообразном топливе, мощность 25 МВт. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.40-44. | Применяемые процессы производства электроэнергии соответствуют НДТМ |
| 7. Технология охлаждения пара | На ТЭЦ для снижения параметров пара, отпускаемого промышленным потребителям и на собственные нужды, используются редукционно-охладительные установки с впрыском химочищенной воды. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141,485. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр. 42-43, 74-75, 128-129. | Применяемые процессы охлаждения пара соответствуют НДТМ |
| 8. Очистка сточных вод | Лидские тепловые сети являются источниками следующих видов сточных вод: - воды от охлаждения технологического оборудования; - регенерационные и промывочные воды от водоподготовительных установок; - воды, загрязненные нефтепродуктами; -отработавшие растворы после химической очистки теплового оборудования и его консервации; - хозяйственно-бытовые воды; -дождевые (поверхностные) воды с территории предприятия. Лидская ТЭЦ: Производственные сточные воды от основного производства Лидской ТЭЦ – нормативно-чистые воды от охлаждения технологического оборудования, а также поверхностные сточные воды (дождевые и талые) с территории промплощадки предприятия подаются в пруды-резервуары насосной производственно-дождевых стоков, откуда после отстаивания поступают на повторное использование в технологическом цикле химического цеха, на разбавление регенерационных стоков и при переливах прудов резервуаров минимальная часть неиспользованной воды (посредством промливневой канализации) сбрасывается в сети ливневой канализации города. Загрязненные производственные сточные воды (замасленные стоки) от котельного и турбинного цехов, а также от мазутного хозяйства поступают на очистку на механических и угольных фильтрах, после которой используются на нужды водоподготовительной установки и часть сбрасывается на карты шламоотвала. Производственные сточные воды от установок водоподготовки (продувочные воды осветлителей ВПУ, от баков реагентов и обмывочных вод котлов) поступают на шламоуплотнительную станцию, где обезвоживаются. Фильтрат после шламоуплотнительной станции используется в соответствующих циклах ТЭЦ. Отработавшие растворы после химической очистки теплового оборудования и его консервации нейтрализуются в баках-нейтрализаторах, установленных на химводоподготовке. Нейтрализованная вода выдерживается не менее 2 месяцев. После отстоя стоки разбавляются и малыми порциями сбрасываются в фекальную канализацию. На основании расчетов, выполненных в 2024 году филиалом «Лидские тепловые сети» и составленного водного баланса, был сделан вывод, что индивидуальный технологический норматив водоотведения на единицу отпуска электроэнергии и отпуска тепловой энергии с паром и горячей водой не может быть установлен, так как в канализацию сбрасываются только сточные воды от технологических процессов, независящих непосредственно от объема выпуска продукции (выработки и отпуска тепловой и электрической энергии). Хозяйственно-бытовые сточные воды ТЭЦ отводятся в городской коллектор коммунальной хозяйственно-фекальной канализации города. КЦ «Неман»: Производственные сточные воды, образующиеся в результате периодической продувки котлов, охлаждения сетевых насосов, охлаждения пробоотборных точек, промывки сооружений химводоочистки (промывка и регенерация фильтров), поверхностные воды с территории КЦ «Неман» поступают в ливневую канализацию ОАО «Лидахлебопродукт». На основании расчетов, выполненных в 2024 году филиалаом «Лидские тепловые сети» и составленного водного баланса был сделан вывод, что индивидуальный технологический норматив водоотведения на единицу отпуска электроэнергии и отпуска тепловой энергии с паром и горячей водой не может быть установлен, так как в канализацию сбрасываются только сточные воды от технологических процессов, независящих непосредственно от объема выпуска продукции (выработки и отпуска тепловой и электрической энергии). Хозяйственно-бытовые сточные воды ТЭЦ отводятся в хозяйственно-фекальную канализации города. Хозяйственно-бытовые сточные воды КЦ «Неман» отводятся в хозяйственно-фекальную канализацию ОАО «Лидахлебопродукт». | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137,430, 473. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001. | Применяемые технологии очистки сточных вод соответствуют НДТМ. |
| 9. Мониторинг выбросов в атмосферный воздух | Мониторинг выбросов в атмосферный воздух осуществляется в рамках производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов (ПН) и в рамках локального мониторинга. В рамках ПН осуществляется аналитический контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 4 стационарных источников выбросов (установки выработки тепло- и электроэнергии) и выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 33 мобильных источников выбросов (автотранспорт). Периодичность контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов составляет 1 раз в месяц. В рамках локального мониторинга осуществляется контроль выбросов в атмосферный воздух от дымовых труб ист. № 3, ист. № 31 Лидской ТЭЦ, и дымовой трубы КЦ «Неман» ист. №2 (40). На источниках выбросов №3 и №31 ЛТЭЦ контроль выбросов ведется непрерывно с помощью автоматизированной системой контроля за выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. 2 раза в месяц на источнике выбросов № 31 ведется контроль выбросов углеводородов предельных алифатического ряда С1 - С10. На источнике выбросов №2 (40) контроль выбросов осуществляется 1 раз в месяц. Контроль ведется почетырем показателям: азота оксиды, углерода оксид, серы диоксид, твердые частицы. Отбор проб производится СПЛ филиала Гродненской ТЭЦ-2 РУП «Гродноэнерго» и иными юридическими лицами, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области обеспечения единства измерений. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.141-147, 429. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 37-38 | Применяемая система мониторинга выбросов в атмосферный воздух соответствуют НДТМ |
| 10. Мониторинг подземных вод | Мониторинг состояния подземных вод в районе шламоотвала Лидской ТЭЦ осуществляется в рамках локального мониторинга. Локальный мониторинг подземных вод осуществляется путем отбора проб из наблюдательных скважин, расположенных на территории шламоотвала, контрольной наблюдательной скважины, расположенной внизу по потоку подземных вод от шламоотвал и шахтных колодцев в д. Малейковщизна. Периодичность мониторинга подземных вод один раз год (определена программой локального мониторинга). Контролируемые вещества (параметры наблюдений): уровень воды, температура воды, водородный показатель, минерализация воды, аммоний-ион, нитрат-ион, фосфат-ион, хлорид-ион, сульфат-ион, хром, железо общее, медь, цинк, никель, свинец, кадмий, ртуть, нефтепродукты, СПАВ (анион.), фенолы, марганец. В рамках производственных наблюдений в области охраны окружающей среды проводятся измерения: - качества сточных вод, сбрасываемых в системы канализации (выпуск хозяйственно- фекальной канализации ЛТЭЦ в городской коллектор хозяйственно-фекальной канализации города, сточных вод, сбрасываемых в сети ливневой канализации города, сточных вод КЦ «Неман», сбрасываемых в хозяйственно-фекальную канализацию ОАО «Лидахлебопродукт), с периодичностью 1 раз в квартал. | Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006, стр.132-137. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 38-40. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001, стр.117-118. | Применяемая система мониторинга сбросов сточных вод соответствует НДТМ |
| 11. Обращение с отходами производства | В рамках производственных наблюдений в области обращение с отходами производства осуществляется контроль источников образования отходов и объектов хранения отходов (площадки, контейнеры и т.д.). Сбор, разделение по видам и хранение отходов, образующихся в филиале «Лидские тепловые сети» осуществляется непосредственно в местах их образования. В филиале «Лидские тепловые сети» в процессе осуществления производственной деятельности образуется 104 наименований отходов 1, 3, 4 классов опасности и неопасных отходов. Отходы первого класса опасности передаются сторонним организациям на утилизацию, третьего, четвертого и неопасные – поставляются в качестве сырья для промышленных предприятий или отдаются для захоронения на полигон ТКО. Система учета отходов в филиале ЛТС включает в себя следующие составляющие: – проведение инвентаризации отходов; – ведение первичного учета в местах образования отходов; – ведение общего учета по всем видам отходов в целом по филиалу; – представление первичных статистических данных в области обращения с отходами. Учет отходов организуется по их видам в подразделениях и в организации в целом. Перевозка отходов на объекты по использованию отходов, объекты обезвреживания отходов, объекты хранения, объекты захоронения отходов осуществляется собственным транспортом филиала, транспортом подрядных организаций и транспортом организации, принимающей отходы. | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, стр.330-333, 337-341 | Применяемая система обращения с отходами производства соответствует НДТМ |
| 12. Эффективное использование энергии | Лидская ТЭЦ: На ТЭЦ регулярно проводится энергоаудит для разработки мероприятий по повышению энерго- и ресурсосбережения. Последний энергоаудит – 2023г. Внедрены следующие мероприятия для повышения энергоэффективности при сжигании топлива: - оптимизация режимов теплоснабжения в отопительный период, с целью допустимого снижения отпуска тепла на покрытие отопительной нагрузки потребителей - очистки поверхностей теплообмена от накапливающейся золы и частиц углерода с целью поддержания высокой теплопроводности; - модернизация схемы подачи сжатого воздуха; - установка бака-аккумулятора для сокращения числа остановов-пусков турбины №1 Лидской ТЭЦ; - модернизация АСУ ТП турбоагрегата ст.№3, Лидская ТЭЦ; - ликвидация тепловой сети от ТЭЦ до ЛКЗ (паропровод ст.№3); - изменение схемы подачи воды на струйные подогреватели турбоагрегатов №1,3. КЦ «Неман» В КЦ «Неман» регулярно проводится энергоаудит для разработки мероприятий по повышению энерго- и ресурсосбережения. Последний энергоаудит – 2025г. Внедрены следующие мероприятия для повышения энергоэффективности при сжигании топлива: - оптимизация режимов теплоснабжения в отопительный период, с целью допустимого снижения отпуска тепла на покрытие отопительной нагрузки потребителей - повышение эффективности работы оборудования за счёт расширения зоны теплоснабжения; - очистки поверхностей теплообмена от накапливающейся золы и частиц углерода с целью поддержания высокой теплопроводности; - утилизация тепла горячего воздуха из помещения котельной; - использование аккумулирующей способности тепловой сети для снижения потерь топлива на пуски - остановы котлоагрегатов; - перевод парового котла ДКВР-10 в водогрейный режим; - оптимизация тепловой схемы КЦ «Неман» с организацией подачи воды на водогрейный котел КВГМ-50 сетевым насосом, оснащенным ЧРЭП; - установка ЧРЭП на тягодутьевых механизмах котла КВГМ-50. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009 стр. 273-295 | Применяемая система энергоэффективности производства соответствует НДТМ |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источник водоснабжения (приемник сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды: | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений | подземный водозабор (бассейн р.Неман) | г. Лида, Гродненская обл. |
|  |  |  | Система водоснабжения другого юридического лица (водозабор «Боровка» Лидского ГУП ЖКХ) вода питьевая | г. Лида, Гродненская обл. |
| 2 | Энергетические (теплоэнергетические) нужды |  | Система водоснабжения другого юридического лица (поверхностный водозабор ОАО «Завод «Оптик» (бассейн р.Неман) вода техническая | г. Лида, Гродненская обл. |
| 3 | Нужды промышленности | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений | Подземный водозабор (бассейн р.Неман) | г. Лида, Гродненская обл. |
|  |  |  | Система водоснабжения другого юридического лица (поверхностный водозабор ОАО «Завод «Оптик» (бассейн р.Неман) вода техническая | г. Лида, Гродненская обл. |
|  |  |  | системы водоотведения другого юридического лица - Лидского ГУП ЖКХ (хозяйственно-фекальная канализация и ливневая канализация) (бассейн р.Неман); | г. Лида, Гродненская обл. |
|  |  | Сброс сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, полях подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах), а также через земляные накопители | земляной накопитель (шламонакопитель филиала «Лидские тепловые сети») (бассейн р. Неман); | г. Лида, Гродненская обл. |
| 4 | Иные нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений | Подземный водозабор (бассейн р.Неман) | г. Лида, Гродненская обл. |
|  |  |  | Система водоснабжения другого юридического лица (поверхностный водозабор ОАО «Завод «Оптик» (бассейн р.Неман) вода техническая | г. Лида, Гродненская обл. |
|  |  |  | системы водоотведения другого юридического лица - Лидского ГУП ЖКХ (хозяйственно-фекальная канализация) вода сточная | г. Лида, Гродненская обл. |
|  |  |  | Сети канализации другого юридического лица - канализация ОАО «Лидахлебопродукт» вода сточная | г. Лида, Гродненская обл. |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производство тепловой и электрической энергии | Филиал «Лидские тепловые сети» является основным источником снабжения жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий города паром и горячей водой. Предприятие отпускает потребителям тепло в паре и сетевой воде. Пар от паровых котлов Е-35-3,9-440 ГМ ст.№2, БКЗ-75-39 ФБ ст.№3,4 и котла-утилизатора КГТ-35-3,9-440 ст. №1 подается в общестанционный паропровод свежего пара, к которому подключены паровые турбины - ПР-6-35/10/5М ст. № 1, Р-12-3,4/0,1 ст. № 3 , РОУ 3,9/0,5 МПа и РОУ 3,9/1,0 МПа. Пар, поступивший в турбины ст.№1 и ст.№3, расходуется на выработку электроэнергии, подогрев питательной воды в регенеративной системе турбоустановки, нагрев сетевой воды в основных и пиковых бойлерах и тепловые собственные нужды станции. Пар на технологические нужды внешних и внутристанционных потребителей отбирается из производственного отбора и противодавления турбин и подается в общестанционные коллекторы отборного пара (1,0 МПа, 0,5 МПа, 0,12 МПа). Из общестанционных коллекторов (1,0 МПа, 0,5 МПа) пар отпускается потребителям. Пар на собственные нужды ТЭЦ отбирается из общестанционных коллекторов отборного пара 1,0 МПа, 0,5 МПа, 0,12 МПа. Отпуск тепла с горячей водой осуществляется по закрытой схеме. В состав теплофикационной установки входят два водогрейных котла КВГМ-100 ст.№5,6 с насосами рециркуляции и подогреватели сетевой воды ПСВ-200-7-15, CPL75-6-300, охладители бойлеров, сетевые насосы СЭ-1250-140, КRНА-300/600/40А, 1Д630-90 и 200Д60. Связь ТЭЦ с энергосистемой организована двумя кабельными 6кВ, отходящими от 1-й и 2-й секций ГРУ-6 кВ на подстанцию 11035//6 кВ «Лида-Северная» и через трансформатор связи типа ТДН-16000/110-У1. Собственные нужды ТЭЦ запитаны от трех секций ГРУ-6 кВ и шести секций РУСН-0,4 кВ. Электроснабжение электрокотла осуществляется от трансформатора мощностью 10 МВА напряжением 10/6,3 кВ типа ТДНС-10000/10-У1 10/6,3 кВ отпайкой к блоку генератор – трансформатор ГТУ-25 Лидской ТЭЦ. Электродный котел Parat IEH 10 MW мощностью 10 МВт с баком-аккумулятором (ЭБУ) использует электрическую энергию для регулирования мощности энергосистемы в связи с вводом Белорусской АЭС. Электрический электродный котел используется для создания установок нагрева воды электрическим током, работающих по закрытой двухконтурной схеме в системах теплоснабжения. Котел включается в первичный контур, а вторичный контур подключается к системе центрального отопления. Контуры разделены через теплообменник. |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № пп | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения Лидской ТЭЦ, включая оборотное и повторное использование воды | Водоснабжение Лидской ТЭЦ осуществляется от двух источников - из реки Неман с водозаборными сооружениями, принадлежащими ОАО «Завод «Оптик», и от собственного артезианского водозабора, расположенного на промплощадке ТЭЦ, состоящего из 5 артезианских скважин. Речная вода от станции 1-го подъема (ОАО «Завод «Оптик») по водоводу Ø500 мм подается в резервуар V=3000 м3 станции 2-го подъема, расположенной возле дер. Едки и принадлежащей Лидской ТЭЦ. В насосной станции 2-го подъема установлены: два агрегата электронасосных F65/200A «Pedrollo» (в работе один) и один агрегат электронасосный Д160-112б (резервный). Насосная станция обеспечивает только нужды ТЭЦ. Речная вода на ТЭЦ подается по водоводу Ø400 мм (8,7 км) и Ø300 мм (1,1 км) к металлическим надземным резервуарам объемом 1000 м3 (2 шт.), расположенным на территории Лидской ТЭЦ. Речная вода является источником производственного водоснабжения: для приготовления химочищенной воды для подпитки паровых котлов, замкнутого контура электрокотла и теплосети, восполнения потерь в оборотной системе охлаждения оборудования. Обработка речной воды производится в установках химводоочистки (ХВО) производительностью 250 м3/час. Сырая вода подогревается до 35 0С и подается на осветлители, затем на механические и Na-катионитовые фильтры 1-й ступени. Далее одна часть воды через деаэратор поступает на подпитку теплосети, а другая часть - через Na-катионитовые фильтры 2-й ступени подается в деаэраторы питательной воды котлов. Собственный артезианский водозабор на площадке ТЭЦ обеспечивает хозяйственно-питьевые нужды и часть производственных нужд – охлаждение вспомогательного оборудования (приемно-сливное устройство мазутного хозяйства, пробоотборные точки турбинного отделения, подшипники питательных насосов, подшипники сетевых насосов, подшипники мазутных насосов) и на приготовление химочищенной воды для подпитки котлов и тепловых сетей в период сильного загрязнения речной воды, потребляемой от ОАО «Завод «Оптик» во время паводков. Исходная (сырая) вода для нужд КЦ «Неман» поступает из водопровода Лидского ГУП ЖКХ «Боровка». При выводе водопровода в ремонт возможна временная подача воды из артезианской скважины. Сырая вода делится на два потока. Первый поток поступает на производственные нужды, второй поток используется на хозяйственно-бытовые нужды. Имеющиеся насосы сырой воды К9055 (3 шт.) в работу, как правило, не включаются, т.к. напор воды в горводопроводе достаточен. Включение в работу насосов сырой воды производится только при заборе воды из артезианской скважины, а также при выполнении работ по регенерации ионитных фильтров схемы химводоподготовки. Исходная вода без предварительного подогрева поступает на I-ую ступень водоподготовительной установки (Na-катионитные фильтры, 3 шт.; в работе постоянно 1 фильтр). Вода, прошедшая I-ую ступень водоподготовки, разделяется на 2 потока: подпитка парового цикла и подпитка теплосети. Оборотная система охлаждения оборудования ЛТЭЦ состоит из пятисекционной вентиляторной градирни (производительность каждой секции 150м3/час, вакуумной системы заливки циркуляционных насосов, аванкамеры). Циркуляционные насосы, установленные в главном корпусе, подают воду на охлаждение оборудования главного корпуса (маслоохладители и воздухоохладителей турбин ст .1 и ст.№3, воздухоохладителей и маслооохладителей ГТГ-25, вспомогательного оборудования главного корпуса и водогрейной котельной). Условно чистая нагретая вода после охлаждения оборудования подается на вентиляторные градирни для охлаждения. Охлажденная вода поступает в аванкамеру и далее на циркуляционные насосы. Восполнение потерь в оборотной системе охлаждения оборудования, для поддержания в ней солевого состава воды, выполняется обработанной речной водой, поступающей с установки водоподготовки химического цеха ТЭЦ. Нефтесодержащие стоки, очищенные на очистных сооружениях замазученных стоков, и фильтрат после шламоуплотнительной станции подаются на повторное использование. |
| 2 | Схема водоотведения | На площадке ТЭЦ действуют системы канализаций: -хозяйственно-бытовой; -производственно-дождевой; -сточных вод на карты шламоотвала. Хозяйственно-бытовая канализация представляет собой самотечные сети, которые имеют выпуск в городской коллектор коммунальной хозяйственно-фекальной канализации города. В сети хозяйственно-бытовой канализации ТЭЦ, отводятся бытовые стоки от цехов и участков, а также нейтрализованные и отстоянные в баке нейтрализованных стоков сточные воды от химической промывки и обмывки котлов. Производственно-дождевая канализация включает в себя самотечные сети, двухсекционный пруд аккумулирующей емкости из монолитного железобетона для приема и последующего отстаивания дождевых сточных вод, насосной станции перекачки дождевых стоков, оборудованной насосами для подачи сточных вод в ХЦ, и напорных сетей. В сеть производственно-дождевой канализации ТЭЦ, выпуск сточных вод от которой идет в сети ливневой канализации Лидского ГУП ЖКХ, отводятся нормативно-чистые стоки от охлаждения вспомогательного оборудования. В земляные накопители (карты шламоотвлала) сбрасываются сточные воды, обработанные на очистных сооружениях, замасленных и замазученных стоков станции. Сточные воды от КЦ «Неман» (продувочные воды котлов, охлаждение пробоотборных точек, охлаждение подшипников насосов, сточные воды от собственных нужд ВПУ, хозяйственно-бытовые) отводятся в сеть канализации ОАО «Лидахлебопродукт» |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

нет

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | мини-мальная | макси-мальная | сум-марная | мини-мальная | макси-мальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 артезианских скважин | действующие, удовлетворительное | 41 | 220 | 195 | 25 | 50 | 5 |
| Для добычи минеральных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Очистка производится по схеме: приемный резервуар -механические фильтры (антрацит) – угольные фильтры (активированный уголь). | - Фильтр механический (Ø 3000) – 2 шт. - Фильтр сорбционный угольный (Ø 3000) – 3 шт. - Приемный резервуар (2 шт.) - V = 160 м3 - Промежуточный резервуар V = 25 м3 Место выпуска сточных вод – для повторного использования на нужды химводоочистки и для промывки механических фильтров. В случае неиспользования всего объема воды, прошедшего очистные сооружения, часть очищенной воды, не влияющей на загрязнение окружающей среды, сбрасывается на карты шламоотвала. | 1080 куб.м/сутки (300 л/с) | 46 куб.м/сутки (13 л/с) | Приборный (1 расходомер – счетчик дифманометр ДСП-7111) |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | Нормативно-расчетное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Добыча (изъятие вод) - всего | куб. м/сутки | 263,6 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 96,2 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 263,6 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 96,2 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Получение воды из системы: - из водопровода населенного пункта (Лидское ГУП ЖКХ) - ОАО «Завод «Оптик»» - ОАО «Лидахлебопродукт» | куб. м/сутки | 33,2 371,8 - | 44,1 493,2 2,7 | 44,1 493,2 2,7 | 44,1 493,2 2,7 | 44,1 493,2 2,7 | 44,1 493,2 2,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 12,1 135,7 - | 16,1 180,0 1,0 | 16,1 180,0 1,0 | 16,1 180,0 1,0 | 16,1 180,0 1,0 | 16,1 180,0 1,0 |
| 3 | Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) – всего | куб. м/сутки | 668,5 | 830,4 | 830,4 | 830,4 | 830,4 | 830,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 244,0 | 303,1 | 303,1 | 303,1 | 303,1 | 303,1 |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 42,7 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 15,6 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 42,7 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 15,6 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 187,7 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 68,5 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 187,7 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 | 169,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 68,5 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | 423,0 | 597,5 | 597,5 | 597,5 | 597,5 | 597,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 154,4 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 | 218,1 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 55,3 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 20,2 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| 3.6. | на иные нужды (указать какие): столовая и кулинария, прачечная, здравпункт, мойка твердых покрытий, автомойка | куб. м/сутки | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | из них подземных вод: столовая и кулинария, прачечная, здравпункт, автомойка | куб. м/сутки | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Передача другим потребителям | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 5800,1 | 5800,1 | 5800,1 | 5800,1 | 5800,1 | 5800,1 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 2117,3 | 2117,3 | 2117,3 | 2117,3 | 2117,3 | 2117,3 |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 39,5 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 14,41 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 431,5 | 504,3 | 504,3 | 504,3 | 504,3 | 504,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 157,5 | 184,1 | 184,1 | 184,1 | 184,1 | 184,1 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1 | из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2 | производственно-сточных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | 34,2 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 12,5 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Сброс сточных вод в: - фекальную канализацию населенного пункта (ГУП ЖКХ) - ливневую канализацию ГУП ЖКХ - фекальную канализацию ОАО «Лидахлебопродукт» | куб. м/сутки | 145,5 47,1 10,1 | 172,4 88,2 19,5 | 172,4 88,2 19,5 | 172,4 88,2 19,5 | 172,4 88,2 19,5 | 172,4 88,2 19,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 53,1 17,2 3,7 | 62,9 32,2 7,1 | 62,9 32,2 7,1 | 62,9 32,2 7,1 | 62,9 32,2 7,1 | 62,9 32,2 7,1 |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

нет

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | средне-годовая | макси-мальная | средне-годовая | макси-мальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных

веществ в составе сточных вод

нет

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 20 |  |  |  |  | г. |  | на 20 |  |  |  |  | г. |  |
|  |  |  | (20 |  | –20 |  |  |  | гг.) | (20 |  | –20 |  |  |  | гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок) наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизированными системамиконтроля выбросов (далее - АСК) |  | Нормативы допустимых выбросов |  | Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026-2030 г.г. |  |  |
|  |  | код | наименование | название АСК | Группа ГОУ, количество ступеней очистки | мг/м3 | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Филиал «Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» Лидская ТЭЦ. Основное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0003 | Котельный цех Е-35 ст.2, БКЗ-75 ст.3, ст.4, КВГМ-100 ст.5, ст. 6 режим - газ | 0301 | Азота диоксид | Автоматизированная система непрерывного контроля выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух от дымовой трубы №3 Лидской ТЭЦ Газоанализатор Ultramate 23 |  | 300 | 26,738 | 6 |
|  |  | 0304 | Азота оксид |  |  |  | - | 6 |
|  |  | 0337 | Углерода оксид |  |  | 300 | 26,738 | 6 |
|  |  | 0330 | Серы диоксид |  |  | - | 0,386 | 6 |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен |  | - | - | 0,000108 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть |  |  | - | 0,000011 | - |
|  | Котельный цех Е-35 ст.2, БКЗ-75 ст.3, ст.4, КВГМ-100 ст.5, ст. 6 режим – резервное топливо | 0301 | Азота диоксид |  |  | 350 | 14,156 | 6 |
| 0003 |  | 0304 | Азота оксид |  |  |  |  | 6 |
|  |  | 0337 | Углерода оксид |  |  | 300 | 12,134 | 6 |
|  |  | 0330 | Серы диоксид |  |  | 4000 | 161,790 | - |
|  |  | 2902 | Твердые частицы |  | - | 50 | 2,178 | - |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  | - | 0,000096 | - |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) |  |  | - | 0,000164 | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000164 | - |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пер. на свинец) |  |  | - | 0,00413 | - |
| 0031 |  | 0301 | Азота диоксид |  | - | 98.4 | 10,947 | 15 |
|  | Котельный цех ГТЭ-25+КГТ-35 ст.1 режим высоких нагрузок (более 22 МВт) | 0304 | Азота оксид |  |  |  | - | 15 |
|  |  | 0337 | Углерода оксид | Система автоматизированного контроля и учета выбросов CЭ.20295.АСК.001.УХЛ1 ТУ BY Анализатор газа Gasbord -3000Plus |  | 300 | - | 15 |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пер.на ртуть) |  |  | - | 0,000003 | - |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  | - | 150 | 10,947 | 15 |
|  | Котельный цех ГТЭ-25+КГТ-35 ст.1 режим пониженных нагрузок (22 МВт и ниже) | 0301 | Азота диоксид |  |  | 98.4 | - | 15 |
|  |  | 0304 | Азота оксид |  |  |  | - | 15 |
|  |  | 0337 | Углерода оксид |  |  | 700 | 45,410 | 15 |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пер.на ртуть) |  |  | - | 0,000003 | - |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | 150 | - | 15 |
| Филиал «Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» Лидская ТЭЦ. Вспомогательное производство. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0006 | Мазутное хозяйство, резервуар хранения | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | 0,322 | - |
|  |  | 0333 | Сероводород |  | - | - | 0,002 |  |
| 0007 | Мазутное хозяйство, резервуар хранения | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | 0,322 | - |
|  |  | 0333 | Сероводород |  | - | - | 0,002 | - |
| 0008 | Мазутное хозяйство, резервуар хранения | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | 0,322 | - |
|  |  | 0333 | Сероводород |  | - | - | 0,002 | - |
| 0009 | Мазутное хозяйство, резервуар хранения | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | 0,322 | - |
|  |  | 0333 | Сероводород |  | - | - | 0,002 | - |
| 0010 | Мазутное хозяйство, ж/д цистерна | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | 0,792 | - |
| 0011 | Мазутное хозяйство, Приемная емкость ма-та | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - - | - | - | 0,233 | - |
|  |  | 0333 | Сероводород |  | - | - | 0,001 | - |
| 0028 | Мазутонасосная, мазутные насосы | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | 0,001 | - |
| 0029 | Мазутонасосная, мазутные насосы | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | 0,001 | - |
| 0030 | Мазутонасосная, мазутные насосы | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | 0,016 | - |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,000 | - |
| 0012 | Багерная сбора замазученных стоков. Мазутоловушка | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда C11 - C19 | - | - | - | 0,006 | - |
| 0015 | РМУ. Механическая мастерская, металлообрабатывающие станки | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | ГОУ, 1 ступень | 50 | 0,012 | - |
| 0019 |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,014 | - |
| 0032 | Электроцех. Мастерская, металлообрабатывающие станки | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,001 | - |
| 0034 | Турбинное отделение. Мехмастерская | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,041 | - |
| 0035 | Химцех. Мехмастерская, металлообрабатывающие станки | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,002 | - |
| 0048 | Цех ТАИ. Абразивная и токарная мастерские, металлообрабатывающие станки | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,002 | - |
| 0056 | СМиТ. Мехмастерская, металлообрабатывающие станки | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,008 | - |
| 0060 | РТС. Мехмастерская, металлообрабатывающие станки | 2902 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | - | - | - | 0,002 | - |
| 0061 | Котельное отделение. Мехмастерская, металлообрабатывающие станки | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,147 | - |
| 0014 | РМУ. Сварочный пост, сварочный аппарат | 0342 | Фтористые газообразные соединения | - | - | - | 0,004 | - |
|  |  | 0203 | Хром (VI) | - | - | - | 0,000013 | - |
| 0037 | Турбинное отделение. Сварочный пост, сварочный аппарат | 0342 | Хром (VI) | - | - | - | 0,000007 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | - | - | - | 0,001 | - |
| 0062 | Котельное отделение. Сварочный пост, сварочный аппарат | 0342 | Фтористые газообразные соединения | - | - | - | 0,001 | - |
|  |  | 0203 | Хром (VI) | - | - | - | 0,000004 | - |
| 0023 | Химцех. Хранение извести, склад извести | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,002 | - |
| 0024 |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,002 | - |
| 0025 |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,002 | - |
| 0026 |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,002 | - |
| 0027 |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,002 | - |
| 0016 | РМУ. Столярный участок, деревообрабатывающие станки | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | Циклон Ц-730, 1ст. | 50 | 0,030 | - |
| 0059 | Лидская ТЭЦ. Сврочный аппарат | 0337 | Углерод оксид | - | - | - | 0,001 | - |
| 0063 | ГРП, газораспределительная система | 0410 | Метан | - | - | - | 14,841 | - |
| 0064 | Котлотурбинный цех, газораспределительная система | 0410 | Метан | - | - | - | 17,272 | - |
| 0065 | Котлотурбинный цех, газораспределительная система | 0410 | Метан | - | - | - | 14,841 | - |
| 0066 | Котлотурбинный цех, газораспределительная система | 0410 | Метан | - |  | - | 9,649 | - |
| Филиал «Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» КЦ «Неман». Основное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0039 | Котельный цех. ДКВР-10 ст.1,2,3 (газ - основное топливо) | 0301 | Азота диоксид | - | - | 215,6 | 1,302 | - |
|  |  | 0304 | Азота оксид | - | - |  |  | - |
|  |  | 0337 | Углерода оксид | - | - | 104,7 | 0,888 | 6 |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | - | - |  | 0,000000 | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0,000000 | - |
| 0039 | Котельный цех. ДКВР-10 ст.1,2,3 (резервное топливо) | 0301 | Азота диоксид | - | - | 250 | 1,234 | 6 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | - | - |  |  | 6 |
|  |  | 0337 | Углерода оксид | - | - | 200 | 0,988 | 6 |
|  |  | 0330 | Серы диоксид | - | - | 4750 | 23,723 | 6 |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | 80 | 0,412 | - |
|  | Котельный цех. ДКВР-10 ст.1,2,3 (резервное топливо) | 0703 | Бенз(а)пирен | - | - | - | 0,000001 | - |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | - | - | - | 0,000020 | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0,000020 | - |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в п. на свинец) | - | - | - | 0,000504 | - |
| 0040 | Котельный цех. КВГМ-50 ст.4 (газ-основное топливо) | 0301 | Азота диоксид | - | - | 248,7 | 5,837 | 6 |
|  |  | 0304 | Азота оксид | - | - |  |  | 6 |
|  |  | 0337 | Углерода оксид | - | - | 166,3 | 5,837 | 6 |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | - | - | - | 0,000027 | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0,000027 | - |
| Филиал «Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» КЦ «Неман». Вспомогательное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0041 | Мазутное хозяйство. Резервуар хранения мазута 1. | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | 0,126 | - |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,001 | - |
| 0042 | Мазутное хозяйство. Резервуар хранения мазута 2. | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | 0,126 | - |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,001 | - |
| 0043 | Мазутонасосная. мазутные насосы | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | 0,014 | - |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,000 | - |
| 0045 | Мазутное хозяйство. Приемная емкость мазута | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | - | - | - | 0,022 | - |
| 0044 | Мехмастерская. Металлообрабатывающие станки. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,005 | - |
| 0055 | Мехмастерская. Сварочный пост. | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) - гидрофторид | - | - | - | 0,001 | - |
|  |  | 0203 | Хром (VI) | - | - | - | 0,000062 | - |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,003 | - |
| 0067 | ГРП. Газораспределительная система. | 0410 | Метан | - | - | - | 19,374 | - |
| 0068 | Котельный цех. Газораспределительная система. | 0410 | Метан | - | - | - | 11,093 | - |
| 0069 | Котельный цех. Газораспределительная система. | 0410 | Метан | - | - | - | 10,029 | - |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0003 | Котельный цех ЛТЭЦ, Дымовая труба №3 (Е-35-3.9-440 ГМ ст. № 2,БКЗ-75-39 ст. № 3, ст. №4,КВГМ-100 ст. № 5, ст. № 6) | 0330 | Сера диоксид(ангедрид сернистый, сера (IV)оксид, сернистый газ | Автоматизированная система непрерывного контроля выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух от дымовой трубы №3 Лидской ТЭЦ Газоанализатор Ultramate 23 | 2019 |
|  |  | 0301 | Азота оксиды (в пересчете на диоксид) |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
| 0031 | Котельный цех ЛТЭЦ, Дымовая труба №31 (ГТЭ-25+КГТ-35 ст.1) | 0301 | Азота оксиды (в пересчете на диоксид) | Система автоматизированного контроля и учета выбросов CЭ.20295.АСК.001.УХЛ1 ТУ BY 191337144.008-2021 | 2025 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  | 0410 | Метан |  |  |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| № п/п | Загрязняющее вещество |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Код вещества | Класс опасности |  | 2026-2030 г.г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: Филиал «Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» Лидская ТЭЦ., г. Лида, ул. Советская, 75, КЦ «Неман», г. Лида, ул. Жукова, 4б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0003, 0031, 0039, 0040 | 60,214 | 201,103 | - | - |
| 2 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0003, 0031, 0039, 0040 |  | 32,679 | - | - |
| 3 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0003, 0031, 0039, 0040 | 0,000232 | 0,001656 | - | - |
| 4 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 | 0003, 0039 | 0,000184 | 0,000169 | - | - |
| 5 | Метан | 0410 | 4 | 0063, 0064, 0065, 0066,0067, 0068, 0069 | 97,099 | 0,554 | - | - |
| 6 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0003, 0031, 0039, 0040 | 0,000225 | 0,000393 | - | - |
| 7 | Свинец и его соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | 0003, 0039 | 0,004634 | 0,004251 | - | - |
| 8 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | 0003, 0039 | 185,899 | 161,867 | - | - |
| 9 | Сероводород | 0333 | 2 | 0006, 0007, 0008, 0009, 0011, 0030, 0041, 0042, 0043 | 0,011 | 0,004 | - | - |
| 10 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пвль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0003, 0014, 0015, 0016, 0019, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0032, 0034, 0035, 0039, 0044, 0048, 0054, 0055, 0056, 0059, 0060, 0061 | 2,869 | 3,269 | - | - |
| 11 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0401 | 4 | 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0016, 0028, 0029, 0030, 0031, 0041, 0042, 0043, 0045 | 13,593 | 117,563 | - | - |
| 12 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 2754 | 4 | 0012 | 0,006 | 0,015 | - | - |
| 13 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | 0337 | 4 | 0003, 0031, 0037, 0040, 0039, 0059 | 68,481 | 292,318 | - | - |
| 14 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 0342 | 2 | 0014, 0055, 0062 | 0,003 | 0,000 | - | - |
| 15 | Хром (VI) | 0203 | 1 | 0014, 0037, 0055, 0062 | 0,000086 | 0,000022 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 0,006491 | х | х |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 201,107 | х | х |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 197,815 | х | х |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 410,450 | х | х |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | - | х | х |
| ИТОГО |  |  |  | х | х | 809,378491 | х | х |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

| Номер п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 |  | 1** | 698 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 3 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 3 | 1632,531 | 2079,319 | 2079,319 | 1979,319 | 438,319 | 438,319 |
| 6 |  | 4 | 922,066 | 738,999 | 738,999 | 738,999 | 738,999 | 738,999 |
| 7 |  | Неопасные | 8552,289 | 12297,860 | 12297,860 | 12297,860 | 12297,860 | 12297,860 |
| 8 |  | С неустановленным классом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 11107,429 | 15116,178 | 15116,178 | 15016,178 | 13475,178 | 13475,178 |  |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | 1** | 382 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 12 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 81,587 | 100,440 | 100,440 | 100,440 | 100,440 | 100,140 |
| 15 |  | 4 | 900,882 | 727,55 | 727,55 | 727,55 | 727,55 | 727,55 |
| 16 |  | Неопасные | 8460,725 | 12206,360 | 12206,360 | 12206,360 | 12206,360 | 12206,360 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 9443,863 | 13034,350 | 13034,350 | 13034,35 | 13034,350 | 13034,350 |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 1*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 | 1550,651 | 1978,879 | 1978,879 | 1878,879 | 337,879 | 337,879 |
| 43 |  | 4 | 18,028 | 11,449 | 11,449 | 11,449 | 11,449 | 11,449 |
| 44 |  | Неопасные | 89,996 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
| 45 |  | С неустановленным классом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 1658,675 | 2082,368 | 2082,368 | 1896,419 | 441,368 | 441,368 |

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению

и (или) захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2035 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| На захоронение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходы продуктов питания, содержащих компоненты животного происхождения (мясо, жиры, кровь и прочее) | 1170800 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |
| Изделия из фанеры, потерявшие потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно | 1720300 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Зола и шлак топочных установок | 3130200 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Бой шифера | 3141204 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отходы изделий теплоизоляционных асбестосодержащих | 3143710 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Пенополиуретан | 5711011 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 10 |  |  |  | 10 |
| Отходы стеклопластика | 5740500 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Отходы паронита | 5750301 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Тормозные композиционные колодки отработанные | 5750905 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Сальниковая набивка | 5820909 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Прочие осадки водоподготовки котельно-теплового хозяйства, не вошедшие в группу 1 | 8419900 | 3 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 1900 | 1900 | 1800 | 259 | 259 |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | 4 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Смесь окалины и сварочного шлак | 3510203 | 4 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Отходы стеклотекстолита фольгир | 5741100 | 4 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | 4 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Селикагель | 5960200 | 4 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Острые предметы обеззараженные (обезвреженные) | 7710102 | 4 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Отходы загрязненные кровью или биологическими жидкостями не инфицирующими, обеззараженные (обезвреженные) | 7710102 | 4 | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | НО | Полигон ТКО д.Хоружевцы Лидского района | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
| Всего отходов/3кл/4кл/НО | 2082,368/1979,419/11,449/91,5 |  |  |  |  |  |  |  |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 1.1 | Устройство герметичной емкости на площадке Лидской ТЭЦ для повторного использования сточных вод | 2030 | Повторное использование воды | Повторное использование воды 16,8 тыс. м3 |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 2.1. | Оптимизация режима горения топлива в газотурбинной установке ГТЭ-25/НК-830Э Лидской ТЭЦ за счёт доработки устройств распределения воздуха на горение в период очередного капитального ремонта газотурбинного двигателя на площадке завода-изготовителя | 2030г. | Сокращение выбросов оксида углерода от газотурбинной установки Лидской ТЭЦ | Уменьшение выбросов оксида углерода на 155,7 тыс.т/год |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация проекта по сносу шламоотвала Лидской ТЭЦ в д.Малейковщина | 2030 г. | Вынос полей фильтрации шламоотвала | Рекультивация земель |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |
| 4.1. | Не планируются |  |  |  |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области

охраны окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) |  | Параметр или загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Атмосферный воздух | Котельный цех Лидской ТЭЦ | 3 | Дымовая труба | Непрерывный | азота диоксид углерода оксид серы диоксид |  |
| 2 | Атмосферный воздух | Котельный цех Лидской ТЭЦ | 3 | Режимное сечение. Точки доступные для отбора проб | 1 раз в месяц | твердые частицы суммарно |  |
| 3 | Атмосферный воздух | Котельный цех Лидской ТЭЦ | 31 | Режимное сечение. Точки доступные для отбора проб | Непрерывный | азота диоксид углерода оксид концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 |  |
| 4 | Атмосферный воздух | Котельный цех «Неман» | 40 | Дымовая труба | 1 раз в месяц | азота диоксид углерода оксид серы диоксид |  |
| 5 | Атмосферный воздух | Котельный цех «Неман» | 40 | Режимное сечение. Точки доступные для отбора проб | 1 раз в месяц | твердые частицы суммарно |  |
| 6 | Атмосферный воздух | Котельный цех «Неман» | 39 | Дымовая труба | 1 раз в месяц | азота диоксид углерода оксид серы диоксид |  |
| 7 | Подземные воды | Шламонакопитель Лидской ТЭЦ в д. Малейковщизна | Наблюдательные скважины № 11,12,14, Контрольная скважина №16 фоновые колодцы № 19 и №11 (локальный мониторинг | Точки отбора находятся по периметру шламо-накопителей Лидской ТЭЦ и в д. Малей-ковщизна д. 11 по ул. Комарова и д. 19 по ул. Новонабережная Точки доступны для отбора проб. | 1 раз в год | Водородный показатель (рН) минерализация воды Концентрация аммоний-иона Концентрация нитрат-иона Концентрация фосфат-иона Концентрация хлорид-иона Концентрация сульфат-иона Концентрация хрома Концентрация железа общего Концентрация меди Концентрация цинка Концентрация свинца Концентрация кадмия Концентрация ртути Концентрация нефтепродуктов СПАВ анионоактивных Концентрация фенолов Концентрация никеля Концентрация марганца Уровень воды Температура |  |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

Сведения отсутствуют

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

| № п/п |  | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | Природоохранная деятельность предприятия и распределение сфер ответственности за эффективность природоохранной деятельности определены локальными НПА |
| 2 |  | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | Определение и оценка воздействия на окружающую среду выполняются в рамках производственного экологического контроля, а также периодических и непрерывных измерений показателей воздействия на окружающую среду |
| 3 |  | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | Требования ранее выдаваемых природоохранных разрешений выполнялись |
| 4 |  | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов | За период действия ранее выданных природоохранных разрешений установлена автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ от источника выбросов №0003 |
| 5 |  | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | - |
| 6 |  | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | - |
| 7 |  | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | Определены и предпринимаются меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации воздействия на окружающую среду |
| 8 |  | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | Обеспечена готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них |
| 9 |  | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | Обеспечены внутреннее и внешнее информационное взаимодействие |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой |  | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды определены локальными НПА |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды |  | Обеспечены подготовка и обучение персонала, задействованного в природоохранной деятельности предприятия |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе |  | Обеспечены мониторинг и измерение показателей воздействия на окружающую среду |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора |  | Меры по предупреждению и устранению нарушений в области охраны окружающей среды определяются локальными НПА |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства |  | При осуществлении природоохранной деятельности предприятия обеспечен самоконтроль, а также осуществляется контроль органами Минприроды |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей |  | Разграничение ответственности по управлению и предоставления отчётность в области охраны окружающей среды определяются локальными НПА |

| Настоящим | Филиал «Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго» |
| --- | --- |
|  | (наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество |
| (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) |  |

подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

| Генеральный директор |  |  |  |  | Кайко И.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| 15.01.2026г. |
| (дата) |